## 01
Р. број. | Опис позиције | Ј. мере | Количина | Ј. цена (РСД) | Укупно (РСД)
|  |  | А | Б | А x Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Објекат : Пројекат спољног осветљења Врање
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА И ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ
Сви радови у овом предмеру и предрачуну подразумевају извођење сваке позиције радова безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предмеру, техничким условима, потребним детаљима и техничким прописима, СРПС стандардима и упутствима Надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Напомена: У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свoг потребног материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и таваница, а у циљу полагања ел. елемената.
Испоручити и транспортовати на градилиште сав потребан материјал и израдити ел. инсталацију у свему према приложеној текстуалној и графичкој документацији овог пројекта. Овим предмером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу, испитивање и пуштање у исправан рад како је то наведено у позицијама, као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.
Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС или признатим међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган.
За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим уговорним обавезама. Израда упутства и обука корисника за касније руковање свим изведеним инсталацијама, је такође обавеза извођача.
За време извођења - монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак главног пројекта, који ће имати форму пројекта изведеног објекта, уколико су измене минималне. Ако су измене настале током извођења радова, већег обима, неопходно је урадити пројекат изведеног објекта. Пројекат изведеног објекта мора бити оверен од стране радне организације која је извела потребна снимања као и овере одговорног извођача радова и стручног надзора (потпис и лиценцни печат). Пројекат се предаје Инвеститору у електронској форми (графика у ACAD, текстуални део у WORD и EXCEL), нарезан на CD и укоричено на папиру.
1 | ЗЕМЉАНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1.1 | Трасирање и ископ земљаног рова у слободном терену, за полагање НН каблова спољног осветљења. Димензија рова 0.4x0.8m (ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III категорије са нивелисањем дна рова. Формирање постељице кабла наношењем на дно рова у висини 10cm, слоја песка или ситнозрнасте земље исто тако и преко кабла и набијањем земље у слојевима од по 20cm. Постављање PVC упозоравајуће траке на 40 cm изнад кабла ради обележавање трасе. Затрпавање рова са набијањем земље и одвожење вишка материјала после полагања каблова.
Сва евентуална укрштања кабла са осталим инсталацијама извести у свему према важећим прописима. Пре затрпавања рова извршити геодетско снимање изведених радова и трасе кабловског развода.
Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом.
| Плаћа се комплет по m. | m | 525 |  | 0
1.2 | Трасирање и ископ рова у зони асвалтно-бетонских површина, за полагање НН каблова спољног осветљења. Димензија рова 0.5x0.8m (ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III категорије са нивелисањем дна рова. Израда бетонске постељице дебљине 10 цм од бетона МБ10. Полагање две ПВЦ цеви унутрашњег пречника Ø100 мм. Испорука и разастирање песка у слоју од 10цм, са поновним затрпавањем и набијањем земље у слојевима од по 20цм и одвожење вишка земље. Постављање PVC упозоравајуће траке на 40 cm изнад кабла ради обележавање трасе. Затрпавање рова са набијањем земље и одвожење вишка материјала после полагања каблова.
Позицијом је обухваћено и разбијање асвалтно-бетонских површина на делу трасе са довођењем истих у првобитно стање. Сва евентуална укрштања кабла са осталим инсталацијама извести у свему према важећим прописима. Пре затрпавања рова извршити геодетско снимање изведених радова и трасе кабловског развода.
За полагање каблова кроз канализацију дужине веће од 8м, употребити челичну ужад и "кабловске чарапице".
Кабловска канализација која се полаже на прелазима испод коловоза у тротоару завршава у дужини од 0,5m до 1m.
По завршеном полагању ивицу канализације обложити гуменим или пластичним материјалом ради спречавања налегања кабла на ивицу и његовог оштећења.
Празне отворе кабловске канализације (резерву) затворити одговарајућим чеповима.
На улазу и излазу из канализације обележити кабл према пропису.
Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом.
| Плаћа се комплет по m. | m | 14 |  | 0
1.3 | Трасирање и ископ рова у зони асвалтно-бетонских површина, за полагање НН каблова спољног осветљења. Димензија рова 0.7x0.8m (ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III категорије са нивелисањем дна рова. Израда бетонске постељице дебљине 10 цм од бетона МБ10. Полагање две ПВЦ цеви унутрашњег пречника Ø100 мм. Испорука и разастирање песка у слоју од 10цм, са поновним затрпавањем и набијањем земље у слојевима од по 20цм и одвожење вишка земље. Постављање PVC упозоравајуће траке на 40 cm изнад кабла ради обележавање трасе. Затрпавање рова са набијањем земље и одвожење вишка материјала после полагања каблова.
Позицијом је обухваћено и разбијање асвалтно-бетонских површина на делу трасе са довођењем истих у првобитно стање. Сва евентуална укрштања кабла са осталим инсталацијама извести у свему према важећим прописима. Пре затрпавања рова извршити геодетско снимање изведених радова и трасе кабловског развода.
За полагање каблова кроз канализацију дужине веће од 8м, употребити челичну ужад и "кабловске чарапице".
Кабловска канализација која се полаже на прелазима испод коловоза у тротоару завршава у дужини од 0,5m до 1m.
По завршеном полагању ивицу канализације обложити гуменим или пластичним материјалом ради спречавања налегања кабла на ивицу и његовог оштећења.
Празне отворе кабловске канализације (резерву) затворити одговарајућим чеповима.
На улазу и излазу из канализације обележити кабл према пропису.
Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом.
| Плаћа се комплет по m. | m | 7 |  | 0
1.4 | Контрола набијености материјала у кабловском рову. Најмања набијеност је 62% или најмањи модул стишљивости 250 N/mm2. Контролу врши Институт за путеве.
| Плаћање по рачуну. Обрачун по једном мерењу. | ком. | 5 |  | 0
1.5 | Израда заштите при укрштању електроенергетског кабла 10 kV и 1 kV са другим подземним инсталацијама, према прописима.
| Плаћа се комплет за рад, и материјал по комаду. | ком. | 1 |  | 0
1.6 | Набавка, испорука и уградња ознака за означавање подземних инсталација , овде кабловског вода 1 kV, спојница, укрштања и др.
| Плаћа се комплет за рад, и материјал по комаду. | ком. | 15 |  | 0
1.7 | Набавка испорука и полагање у слободан ров, PVC јувидур цеви Ø110mm за пролаз каблова испод паркинг површина.
| Плаћа се комплет за рад, материјал, и испоруку комплет по m.. | m | 15 |  | 0
1.8 | Ископ земље III категорије за темеље стубова спољног осветљења за стубове висине 4м, (18 ком), димензија темеља 0,6x0,6x0,7m и одвожење вишка земље.
| Плаћа се комплет по m³. | m3 | 4.6 |  | 0
1.9 | Израда бетонских темеља за стубове осветљења, висине 4м, који се монтирају у слободном терену димензија 0,6x0,6x0,75m, бетоном МБ 20 са одговарајућим анкерима и ПВЦ цевима фи 70мм за провлачење каблова.
| Плаћа се комплет по m³. | m3 | 4.9 |  | 0
1.10 | Израда бетонског постоља висине 0,2 m изнад коте терена за орман спољног осветљења типа ROR6, који се монтира у слободном терену, бетоном МБ 20 са одговарајућим анкерима и ПВЦ цевима фи 70мм за провлачење каблова.
| Плаћа се комплет. | ком. | 1 |  | 0
УКУПНО - ЗЕМЉАНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
2 | СВЕТИЉКЕ И СТУБНА МЕСТА
2.1 | Набавка испорука и монтажа на већ израђен бетонски темељ округлог, конусног, двосегментног челичног стуба за спољно осветљење висине 4м. Стуб је са анкер корпом, топлоцинкован и офарбан у тону по захтеву наручиоца (неопходно доставити РАЛ ознаку боје усклађену са дизајном светиљке), превиђен за директну монтажу светиљке, опремљен носачем прикључне плоче, поклопцем отвора са антивандал бравом, завртњем за уземљење, наврткама за монтажу, ПВЦ капицама за анкер навоје, РПО плочом и ожичењем.
| Плаћа се комплет за рад, материјал, испоруку и транспорт, са прибором за монтажу, монтирано и повезано по комаду. | ком. | 18 |  | 0
2.2 | Набавка испорука и монтажа директно на стуб светиљке за спољно осветљење, еквивалентне типу VOLDUE 12 LED, 29W, 2600lm, 700mA WW 5243 Symmetrical, SPD, fi60mm, RAL 7038B, proizvođača SCHREDER.
Светиљка за амбијентално осветљење, комплетно опремљена за коришћење ЛЕД светлосног извора. Горњи и доњи део кућишта светиљке израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском, обојени електростатичким поступком бојом у праху, АКЗО 900 или на захтев по избору инвеститора.
Горњи део кућишта има функцију поклопца, у склопу са екструдованим профилисаним силиконским заптивачем обезбеђује висок степен заштите дела светиљке са предспојним уређајем. Филтер-одушак омогућава изједначавање унутрашњег притиска са спољним, вентилацију и спречава кондензацију влаге унутар дела са предспојним уређајем.
Оптички део чине ЛЕД модули са укупно 12 високоефикасних диода. ЛЕД чипови су додатно снабдевени сочивима са одговарајућом асиметричном светлосном расподелом. Сочива имају и функцију протектора-заштитника ЛЕД модула, а израђена су од поликарбоната који је отпоран на UV зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације.
ЛЕД чипови имају температуру боје светлости 2700-3300 К (WW - топло бела).
Укупна снага светиљке не већа од 30 W.
Трајност ЛЕД извора је ≥ 100.000 сати, с тим да светлосни флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног (L80).
Предспојни уређај, монтиран на носачу израђеном од материјала отпорног на корозију, омогућава коришћење ЛЕД светлосног извора пројектоване снаге.
Предспојни уређај треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у више корака, могућност контроле нивоа осветљености (или снаге) путем протокола DALI или 1-10 V.
Систем за директну монтажу на стуб завршетка Ø48-60 mm, вертикално, централно осно симетрично у односу на стуб.
Механичка отпорност светиљке на удар IK10, у сагласности са IEC-ЕN 62262.
Степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) IP66, у сагласности са IEC-ЕN 60598.
Светиљка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10 kV.
| Плаћа се комплет за рад, материјал, испоруку и транспорт. | ком. | 12 |  | 0
2.3 | Набавка испорука и монтажа директно на стуб светиљке за спољно осветљење, еквивалентне типу VOLDUE 12 LED, 22W, 2000lm, 500mA WW 5243 Asymmetrical, SPD, fi60mm, RAL 7038B, proizvođača SCHREDER.
Светиљка за амбијентално осветљење, комплетно опремљена за коришћење ЛЕД светлосног извора. Горњи и доњи део кућишта светиљке израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском, обојени електростатичким поступком бојом у праху, АКЗО 900 или на захтев по избору инвеститора.
Горњи део кућишта има функцију поклопца, у склопу са екструдованим профилисаним силиконским заптивачем обезбеђује висок степен заштите дела светиљке са предспојним уређајем. Филтер-одушак омогућава изједначавање унутрашњег притиска са спољним, вентилацију и спречава кондензацију влаге унутар дела са предспојним уређајем.
Оптички део чине ЛЕД модули са укупно 12 високоефикасних диода. ЛЕД чипови су додатно снабдевени сочивима са одговарајућом асиметричном светлосном расподелом. Сочива имају и функцију протектора-заштитника ЛЕД модула, а израђена су од поликарбоната који је отпоран на UV зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације.
ЛЕД чипови имају температуру боје светлости 2700-3300 К (WW - топло бела).
Укупна снага светиљке не већа од 23 W.
Трајност ЛЕД извора је ≥ 100.000 сати, с тим да светлосни флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног (L80).
Предспојни уређај, монтиран на носачу израђеном од материјала отпорног на корозију, омогућава коришћење ЛЕД светлосног извора пројектоване снаге.
Предспојни уређај треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у више корака, могућност контроле нивоа осветљености (или снаге) путем протокола DALI или 1-10 V.
Систем за директну монтажу на стуб завршетка Ø48-60 mm, вертикално, централно осно симетрично у односу на стуб.
Механичка отпорност светиљке на удар IK10, у сагласности са IEC-ЕN 62262.
Степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) IP66, у сагласности са IEC-ЕN 60598.
Светиљка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10 kV.
| Плаћа се комплет за рад, материјал, испоруку и транспорт. | ком. | 6 |  | 0
НАПОМЕНА: За ставке 2.2 и 2.3 приложити следеће: ENEC сертификат, Извештај о тестирању отпорности на удар (IK тест) према стандарду ЕN 62262, Извештај о тестирању механичке заштите (IP тест) према стандарду ЕN 60598-1. Извештај о мерењу фотометријских карактеристика према стандардима LM79-08, CIE 121-1996 и ЕN 13032-1, као и сертификате издате од одговарајуце акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду, којима се доказују тражене фотометријске карактеристике свјетиљке.
Извештај произвођача ЛЕД чипова или ЛЕД свјетиљки о пројектованом животном веку и одржању свјетлосног флукса према стандардима LM80/ТМ21. Декларацију о усаглашености са CE знаком, издату искључиво од фабрике у којој се светиљка производи или склапа. Атести, сертификати и извештаји могу бити достављени и на енглеском језику.
УКУПНО - СВЕТИЉКЕ И СТУБНА МЕСТА: |  |  |  |  | 0
3 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
3.1 | Набавка, испорука и полагање у већ ископан ров и провлачење кроз кабловску канализацију испод саобраћајница енергетског кабла PP00 А 4x150 mm² / 1 kV.
Кабал се полаже у већ припремљене кабловске трасе, делом у ров, а делом кроз већ положене PVC цеви. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним помоћним материјалом. Тачну дужину каблова утврдити мерењем на лицу места. Позиција укључује и израду кабловских спојница на местима прекида и наставка инсталације
| Плаћа се комплет за рад, материјал, испоруку и транспорт, монтирано и повезано. Плаћа се по метру. | m | 15 |  | 0
3.2 | Набавка, испорука и полагање у већ ископан ров и провлачење кроз кабловску канализацију испод саобраћајница енергетског кабла XP00-Y 5x4 mm² / 1 kV.
Кабал се полаже у већ припремљене кабловске трасе, делом у ров, а делом кроз већ положене PVC цеви. Извршити повезивање на оба краја, на прикључним плочама у стубовима расвете и на разводном орману осветљења. Позиција укључује и израду кабловских спојница на местима прекида и наставка инсталације
| Плаћа се комплет за рад, материјал, испоруку и транспорт, монтирано и повезано. Плаћа се по метру. | m | 600 |  | 0
3.3 | Израда, испорука и постављање разводног ормана МRO-SO, (ROR6) израђеног од армираног полиестера са вратима и бравицом, за спољну монтажу који се поставља на бетонско постоље висине 0,2 m изнад коте терена. Орман се састоји из четири дела. У орман се уграђује следећа опрема:
КПК
3 ком постоља за нисконапонске високоучинске осигураче 400А
3 ком нисконапонски високоучински осигурач 80А
ПРИКЉУЧНИ ДЕО
3 ком. аутоматски прекидач (лимитатор) 63А, називни напон 230/400V, 50Hz, карактеристике C, (Icn) 10kA према EN 60898
МЕРНИ ДЕО
Tropolna niskonaponska grebenasta sklopka slično tipu "Schneider electric" 25A, 3P, 0-1.
1 ком. директно бројило - мерна група 10-60 А
8 ком. редне клеме 6-16mm
РАЗВОДНИ ДЕО
1 ком. контактор 500 V, 125 A
9 ком. редне клеме 1,5-4mm
1 ком. косо грло са сијалицом 40W
1 ком. једнополна двоположајна преклопка 16 A
2 ком. једнополна троположајна преклопка 16 A
3 ком. сабирница Cu 20x3mm
1 ком. МТК контактор
6 ком. трополна осигурачка летва NV-0 160/25 A
3 ком. аутоматски осигурачи 10 А
остали ситан материјал за шемирање, сабирнице за заштитну и нулту шину и др.
позиција обухвата орман са темељом, ископ рупе за темељ и повезивање ормана са напојним кабловима и уземљивачем.
| Плаћа се комплет за рад, материјал, испоруку и транспорт. | комплет | 1 |  | 0
3.4 | Нуловање у кабловском орману за јавно осветљење, односно спајање неутралне (нулте) и заштитне сабирнице бакарном плетеницом пресека мин. 50 мм2. Опремање ормана опоменском таблицом на жутој подлози: "ПАЖЊА! ЕЛ. МРЕЖА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НУЛОВАНА".
| Плаћа се комплет за рад, материјал, монтирано и повезано. | ком | 1 |  | 0
УКУПНО - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
4 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА
4.1 | Израда уземљења спољног стубног осветљења траком Fe/Zn 25x4мм, као и везе са уземљивачима суседних објеката. Траку полагати слободно у припремљеном рову, у складу са графичком документацијом и важећим техничким стандардима, прописима, и препорукама. Позиција обухвата рад, сав потребан материјал (укрсне комаде, носаче траке и сл.) и транспорт
| Плаћа се по метру. | m | 580 |  | 0
УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА: |  |  |  |  | 0
5 | ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
5.1 | Завршни радови и трошкови.
Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација извођач радова је дужан извршити:
Чишћење простора од шута и вишка земље, одвозна депонију истог.
Отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација
Проверу исправности и функционалности постављањених уређаја испитивање уређаја, опреме као и целокупне инсталације,
Мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупно изведене инсталације,
Испитивање заштите од додирног напона у инсталацији,
Мерење падова напона на прикључку потрошача,
Мерење прелазних отпора уземљења и слично
Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности.
Издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је такође обавеза извођача.
За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим међусобним уговорним обавезама, издавање свих потребних упутстава за касније одржавање. Издавање атеста, пријем извршених радова и предаја инсталација.
Трошкови стручног надзора
Трошкови геодетског снимања и уношење изведених радова у катастар подземних инсталација. Позиција обухвата и достављање све геодетске документације у електронском облику
Трошкови уклапања у ел.мрежу
Трошкови надлежне ЕД
Технички пријем изведених радова
| Коначан обрачун и предаја радова инвеститору | паушал | 1 |  | 0
5.2 | Документација
За време монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак елабората. Измене морају бити оверене од стране извођача и надзорног органа.
Урадити пројекат изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација
Пројекат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране Инвеститора.
| Пројекат се испоручује Инвеститору у три примерка у папирном облику и једном примерку на ЦД-у | паушал | 1 |  | 0
УКУПНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА: |  |  |  |  | 0
ПРОЦЕНА ПРЕДРАЧУНСКЕ ВРЕДНОСТИ
1 | ЗЕМЉАНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2 | СВЕТИЉКЕ И СТУБНА МЕСТА |  |  |  | 0
3 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
4 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА |  |  |  | 0
5 | ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  | 0
| УКУПНО: |  |  |  | 0
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  | 0
| ПДВ 20%: |  |  |  | 0
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  | 0