## Насловна страна
ПРЕДМЕР
КЊИГА 6/1-4 ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ Град Врање – зона 3 на парцели ГП 3 (КП 12938) Објекат 3.2 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

## Sve
ПРЕДМЕР
КЊИГА 6/1-4 ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ Град Врање – зона 3 на парцели ГП 3 (КП 12938) Објекат 3.2 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6/1-4.01. | ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
6/1-4.01.01. | Набавка, испорука и уградња челичних панелних радијатора тип: SANICA 22, произвођач SANICA Турска, или одговарајуће. У паковању долази са носачима за качење на зид и свим осталим елементима за монтажу, као и радијаторским чеповима монтираним на цевне прикључке.
| -тип 22-300/1000 | ком | 2 |  | 0
| -тип 22-300/1100 | ком | 8 |  | 0
| -тип 22-300/1200 | ком | 7 |  | 0
| -тип 22-300/1400 | ком | 9 |  | 0
| -тип 22-600/400 | ком | 38 |  | 0
| -тип 22-600/500 | ком | 18 |  | 0
| -тип 22-600/600 | ком | 69 |  | 0
| -тип 22-600/700 | ком | 15 |  | 0
| -тип 22-600/800 | ком | 3 |  | 0
| -тип 22-600/900 | ком | 1 |  | 0
6/1-4.01.02. | Набавка, испорука и уградња цевастих грејних тела - сушача пешкира, производ: произвођач Неша Комерц-Србија "NK LUX", или одговарајуће, комплет са носачима и елементима за њихово вешање.
| -тип NK 400x1490 | ком | 11 |  | 0
| -тип NK 500x1120 | ком | 28 |  | 0
6/1-4.01.03. | Набавка, испорука и уградња радијаторских термостатских вентила са континуалним скривеним преднамештањем, за двоцевни систем грејања, производ "Herz"- Аустрија, или одговарајуће
| -тип HERZ-TS-90-V 1/2" | ком | 209 |  | 0
6/1-4.01.04. | Набавка, испорука и уградња термо глава, за уградњу на термостатски вентил за двоцевни систем грејања, производ "Herz"- Аустрија, или одговарајуће
| -тип STANDARD | ком | 209 |  | 0
6/1-4.01.05. | Набавка, испорука и уградња угаоних радијаторских навијака производ "Herz"- Аустрија, или одговарајуће
| - тип RL-1 R1/2" | ком | 209 |  | 0
6/1-4.01.06. | Набавка, испорука и уградња одзрачних вентила за уградњу на грејним телима.
| -R3/8" | ком | 209 |  | 0
УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:
6/1-4.02. | ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА
6/1-4.02.01. | Набавка, испорука и уградња бешавних челичних цеви од Č.1212 , СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за развод топле воде.
| Ø21,3х2,6 | m | 156 |  | 0
| Ø26,9х2,6 | m | 6 |  | 0
| Ø33,7х3,2 | m | 42 |  | 0
| Ø42,4х3,2 | m | 24 |  | 0
| Ø48,3х3,2 | m | 90 |  | 0
| Ø60,3х2,9 | m | 72 |  | 0
6/1-4.02.02. | За спојне делове, заптивни материјал, фитинг, металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за варење, електроде, чврсте тачке, конзоле, носаче и остали ситан потрошан материјал, поникловане дводелне розетне на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз међуспратне конструкције и сав остали ситан материјал. Позиција обухвата и испоруку и монтажу редукција у топлотној подстаници, као и уградњу Т комада за калориметарске сонде у степенишним спратним станицама. Такође, позиција обухвата пробијање отвора за пролаз цевне мреже у преградним зидовима и међуспратним конструкцијама и њихово затварање по извршеној монтажи, као и потребно шлицовање зидова за уградњу цеви за радијаторске везе и крпљење шлицева у зидовима по извршеној монтажи радијаторске везе. Плаћа се 50% од вредности претходне позиције. |  | 0.5 |  | 0
6/1-4.02.03. | Премазивање цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у два премаза, заштитном бојом постојаном на радној температури. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће. | m2 | 100
6/1-4.02.04. | Набавка, испорука и уградња изолације од минералне вуне у облози од алуминијумског лима дебљине 0,55mm за комплетну цевну мрежу од челичних цеви и опрему у оквиру топлотне подстанице. Минералном вуном дебљине 30 mm изолује се цевна мрежа успонских водова и разводи у степенишним спратним станицама, а дебљином 50 mm цеви и опрема у подстаници и хоризонтални развод цеви. Количина и цена дате по квадрату површине цеви.
| - дебљина 30 mm | m2 | 35 |  | 0
| - дебљина 50 mm | m2 | 20 |  | 0
6/1-4.02.05. | Набавка, испорука и уградња вишеслојних цеви цеви од PeX-Al-Pex и алуминијумског слоја за радијаторско грејање, производ HENCO, Белгија или одговарајуће
| Ø16x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO | m | 4470 |  | 0
| Ø18x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO | m | 410 |  | 0
| Ø20x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO | m | 540 |  | 0
6/1-4.02.06. | Набавка, испорука и уградња цевне изолације дебљине 9 mm за изоловање комплетне цевне мреже од алупласт цеви, производ "Изотерм-Плама" - Уб, или еквивалентно.
| тип Plamaflex SSL Ø16 | m | 4470 |  | 0
| тип Plamaflex SSL Ø18 | m | 410 |  | 0
| тип Plamaflex SSL Ø20 | m | 540 |  | 0
6/1-4.02.07. | Набавка, испорука и уградња дворедног држача за причвршћивање – сидрење алупласт цеви код подног двоцевног развода грејања. Монтажа се врши бушењем једне рупе фи 8 у бетонској подлози. Примена у температурном подручју од -10 до +118 Ц. Димензије Ø8х86х84,5мм са радијусом фиксирања Р 15мм и осним растојањем радијуса50 мм што задовољава растојање радијаторског Х вентила. Боја: Жута, због уочљивости подручја монтаже.
|  | ком | 5500 |  | 0
УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА:
6/1-4.03. | СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ ХОДНИК
6/1-4.03.01. | Набавка, испорука и уградња кућишта спратних станица израђених од челичног декаприраног лима са типском бравицом и кључем.
| - 1600x1500x150 mm | ком | 10 |  | 0
6/1-4.03.02. | Набавка, испорука и уградња калориметра са батеријским напајањем за мерење сопствене потрошње за станове. Мерило топлотне енергије: - DN15; NP16; Qp=1,5 m3/h - напајање : 3.6V - комуникација: M-Bus - комплет са рачунском јединицом и температурним сондама - прикључак на инсталацију: G 3/4B - Жиг Дирекције за мере о првом прегледу, са ознаком државе Србија, усклађен са националним прописима.
Производ: "Itron" или одговарајуће
| тип: CF ECHO II 15/1,5 | ком | 39 |  | 0
6/1-4.03.03. | Набавка, испорука и уградња сетова разделника и сабирника од црних челичних цеви. Колектори се испоручују са одговарајућим бројем прикључака и држачима за монтажу у спратну станицу. Прикључци су према графичкој документацији.
| - димензије Ø42,4х2.6 mm дужина 650 mm - 4 прикључака | компл. | 10 |  | 0
6/1-4.03.04. | Набавка, испорука и уградња сета регулационог вентила и регулатора диференцијалног притиска комплет (за мерење и балансирање протока и мерење и подешавање диференцијалног притиска) производ "IMI Hydronic" Шведска или одговарајуће:
| тип:"STAP 5-25" +"STAD 15"- R1/2" | ком | 39 |  | 0
6/1-4.03.05. | Набавка, испорука и уградња гранског ручног регулационог вентила за уградњу у степенишним спратним станицама и за урегулисавање вертикала, производ "IMI Hydronic" Шведска или одговарајуће:
| тип:"STAD 15"- R1/2" | ком | 1 |  | 0
| тип:"STAD 20"- R3/4" | ком | 9 |  | 0
| тип:"STAD 32"- R5/4" | ком | 2 |  | 0
6/1-4.03.06. | Набавка, испорука и уградња навојних лоптастих славина за рад са топлом водом за уградњу на прикључцима колектора и прикључцима за станове у степенишним спратним станицама. Производ "TIEMME", или одговарајуће:
| - 1/2" | ком | 44 |  | 0
| - 3/4" | ком | 36 |  | 0
| - 1" | ком | 18 |  | 0
6/1-4.03.07. | Набавка, испорука и уградња навојних одвајача нечистоће.
| - 3/4" | ком | 1 |  | 0
| - 1" | ком | 9 |  | 0
6/1-4.03.08. | Набавка, испорука и уградња одзрачно-испусних сетова за монтажу на разделницима и сабирницима у степенишним спратним станицама и разделницима и сабирницима у спратним станицама станова. Уз сетове се испоручују и редукциони комади за монтажу.
| - 1/2" | компл. | 20 |  | 0
6/1-4.03.09. | Испорука и монтажа одзрачних судова са преливном цеви и вентилом за испуштање DN15, за одзрачивање инсталације са комплетним елементима за монтажу
| -f60.3x2.9mm l=100mm | ком | 4 |  | 0
6/1-4.03.10. | Набавка, испорука и уградња преградних на одвајању главних успонских водова лептир прирубничких вентила (погон вентила-ручни) за топлу воду, за температуре до 120оC. Произвођач "МИП-Ћуприја" или одговарајуће. Уз лептир вентил испоручити 2 комплета прирубничког сета-сет дихтунг, као и 2 прирубнице са грлом одговарајућег номиналног пречника PN6.
| - DN40 PN6 | компл. | 2 |  | 0
6/1-4.03.11. | Набавка, испорука и уградња челичних муфова, DN20 PN6 | ком | 4 |  | 0
6/1-4.03.12. | Набавка, испорука и уградња славине за пуњење и пражњење за уградњу на одвајању главних успонских водова
| DN20 MF PN6 | ком | 4 |  | 0
6/1-4.03.13. | Набавка, испорука и уградња press полуспојница за спајање вишеслојних цеви од PeX-б и алуминијумског слоја са огранком на разделнику и сабирнику станарске станице, производ Henco или одговарајуће
| Al-PEX Ø16x2,0 - 1/2" UN | ком | 4 |  | 0
| Al-PEX Ø18x2,0 - 1/2" UN | ком | 40 |  | 0
| Al-PEX Ø20x2,0 - 3/4" UN | ком | 34 |  | 0
УКУПНО СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА--ЗАЈЕДНИЧКИ ХОДНИК:
6/1-4.04. | СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА
6/1-4.04.01. | Набавка, испорука и уградња стезнице за спајање вишеслојних цеви од PeX-б и алуминијумског слоја са радијаторским вентилом, производ HERZ, Аустрија или одговарајуће. Састоји се од цевног наставка, стезног прстена и навртке са G 3/4 са конусом
| Al-PEX Ø16x2,0 - 3/4" UN | ком | 418 |  | 0
6/1-4.04.02. | Набавка, испорука и уградња press полуспојница за спајање вишеслојних цеви од PeX-б и алуминијумског слоја са огранком на разделнику и сабирнику станарске станице, производ Henco или одговарајуће
| Al-PEX Ø16x2,0 - 3/4" UN | ком | 418 |  | 0
6/1-4.04.03. | Набавка, испорука и уградња press полуспојница за спајање вишеслојних цеви од PeX-б и алуминијумског слоја са редукцијом у спратној станици стана, производ Henco или одговарајуће.
| Al-PEX Ø16x2,0 - 1/2" UN | ком | 4 |  | 0
| Al-PEX Ø18x2,0 - 1/2" UN | ком | 40 |  | 0
| Al-PEX Ø20x2,0 - 3/4" UN | ком | 34 |  | 0
6/1-4.04.04. | Набавка, испорука и уградња редукције на славини на разделнику и сабирнику у спратној станици стана
| 1" SN - 1/2"SN | ком | 44 |  | 0
| 1" SN - 3/4"SN | ком | 34 |  | 0
6/1-4.04.05. | Набавка, испорука и уградња сетова разделника и сабирника, тип 202C-204C који се спајају на потребан број прикључака, производ TESA или одговарајуће. Димензија колектора је 1", а прикључака 3/4". Уз колекторе се испоручују лоптасте славинице на прикључцима, држачи колектора за монтажу у спратну станицу.
| - 4 прикључака | компл. | 5 |  | 0
| - 5 прикључака | компл. | 20 |  | 0
| - 6 прикључака | компл. | 9 |  | 0
| - 7 прикључака | компл. | 5 |  | 0
6/1-4.04.06. | Набавка, испорука и уградња одзрачно-испусних сетова (Т комад, аутоматско одзрачно лонче, славина за пуњење и пражњење) за монтажу на разделницима и сабирницима у станарским спратним станицама.
| - 1/2" | ком | 78 |  | 0
6/1-4.04.07. | Набавка, испорука и уградња навојних лоптастих лептир славина за монтажу у станарским станицама.
| - 1" | ком | 78 |  | 0
6/1-4.04.08. | Набавка, испорука и уградња кућишта станарских станица израђених од челичног декаприраног лима са типском бравицом и кључем.
| - 600x500x120 mm | ком | 39 |  | 0
УКУПНО СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА:
6/1-4.05. | ВЕНТИЛАЦИЈА
6/1-4.05.01. | Набавка, испорука и уградња зидног аксијалног вентилатора у комплету са неповратном клапном.
Производ: Systemair, Svedska или одговарајуће
тип: CBF 100LS
проток ваздуха: 30, 50, 60 m³/h
пад притиска: 75 Pa
снага: 30 W
број обртаја: 2403 o/min
електроприкључак: 230 V, 50 Hz, IP44
| тежина: 1,2 kg | ком | 53 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА:
6/1-4.06. | ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА
6/1-4.06.01. | Набавка, испорука и монтажа плочастог измењивача топлоте. У цену је урачуната израда постоља од челичних носача. Производ "Funke" - Немачка, или одговарајуће у свему према условима "Машински факултет", Ниш.
- тип: FP 05-53-1-EH,
Δt' =120/55°C PN25; Δt'' =70/50°C PN6
-пад притиска: примар/секундар 1,605/13,047 kPa,
прикључци: прирубница DN25, материјал плоча: 1.4401 (AISI 316L), називни притисак PN16
| - капацитет: 150 kW | ком | 1 |  | 0
6/1-4.06.02. | Набавка, испорука и монтажа циркулационих пумпи са фреквентним регулатором протока, сензор диференцијалног притиска монтиран на пумпи, региструје притисак на пумпи и омогућава њену регулацију, са једним комплетом завртњева, гуменим компензаторима, прирубницама и контраприрубницама.
Производ "GRUNDFOS" Данска, или одговарајуће
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
- тип: MAGNA 3 40-100 F монофазна
- V = 6,95 m³/h
- Δpv= 75,486 kPa
- P = 359 W
| - PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска резерва). Електро подаци 1х230V/50Hz | ком. | 2 |  | 0
6/1-4.06.03. | Набавка, испорука и монтажа прирубничког лептир запорних вентила за топлу воду за температуре до 120оC, са комплетом прирубница, контра-прирубница, завртњева и заптивача, "МИП Ћуприја" или одговарајуће
| - DN50 PN16 | ком. | 4 |  | 0
6/1-4.06.04. | Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоћа, за температуре до 120оC, са комплетом прирубница, контра-прирубница, завртњева и заптивача, производ: "МИП Ћуприја" или одговарајуће
| -DN50 PN6 | ком. | 1 |  | 0
6/1-4.06.05. | Набавка, испорука и монтажа пригушивача буке и вибрација комплет са контраприрубницама, завртњима, наврткама и заптивачима.
| -DN50 PN6 | ком | 2 |  | 0
6/1-4.06.06. | Набавка, испорука и монтажа вентила сигурности са опругом навојни R1" PN6, p_set=3 bar, производ: "МИП Ћуприја" или одговарајуће
|  | ком. | 1 |  | 0
6/1-4.06.07. | Набавка, испорука и монтажа славина за испуштање.
| -DN15 | ком | 4 |  | 0
6/1-4.06.08. | Набавка, испорука и уградња уређаја за одржавање притиска у постројењима централног грејања са свом пратећом опремом за правилан и безбедан рад уређаја производ "Феникс ББ" - Ниш, или одговарајуће
- тип: DSU-S1/A2
Уређај се састоји од:
- Отворена експанзиона посуда са мембраном од бутил гуме, аутоматским оџрачним вентилом, трансмитером притиска нивоа воде монтираним у нози посуде запремине 200 lit. (Æ 634x1057 mm), од челичног лима, антикорозионо заштићени. Прикључци за повезивање са флексибилним цевима за конзолу уређаја.
Систем се састоји од следећих елемената:
- центрифугалне пумпе за увећање притиска (диктир пумпа) Grunfos тип: CM3-4 (проток 2m3/h, напор 4bar) (ком. 2)
- сензор релативног притиска 0-6 бар, Феникс ББ, или одговарајуће тип: SRP-1
- пролазни кугласти вентил R1/2" за регулацију притиска у инсталацији, Феникс ББ или одговарајуће, тип: R2015-4P-S1
- електромоторни погон пролазног Феникс ББ или одговарајуће, тип:TRF 24-2
- електромагнетни вентил на линији за допуну EMV-1-015/N
- водомер на линији за допуну R1/2"
- балансни вентила Herz или одговарајуће, R3/4" (ком. 1)
- одвајач нечистоћа, R1/2" (ком. 1)
- неповратни вентил Р1" (ком. 2)
- запорни вентили, колектор и цевна инсталација
- микропроцесорски регулатор: DSC-11
|  | компл. | 1 |  | 0
6/1-4.06.09. | Набавка, испорука и уградња термометра у заштитном металном кућишту пречника Ø80mm, за опсег мерења 0-120 °С. Производ "Slovarm" или одговарајуће | ком | 2 |  | 0
6/1-4.06.10 | Набавка, испорука и уградња манометара производ "Slovarm" или одговарајуће за опсег мерења 0-6 bar пречника Ø80mm заједно са манометарском славином R1/2". | ком | 4 |  | 0
6/1-4.06.11 | Набавка, испорука и уградња цевног проширења Ø133х4 mm L=300mm, са челичним данцима DN125x2ком муфовима и чеповима DN15 (3 комада)-разводни вод 80°C | ком | 1 |  | 0
6/1-4.06.12 | Набавка, испорука и уградња цевног проширења Ø108х3,6 mm L=150mm, са челичним данцима DN100x2ком муфовима и чеповима DN15 (1 комад)-повратни вод 60°C | ком | 1 |  | 0
6/1-4.06.13 | Испорука и монтажа одзрачних судова са преливном цеви и вентилом за испуштање DN15, за одзрачивање инсталације са комплетним елементима за монтажу
| -f159,1x4.5mm l=200mm | ком | 2 |  | 0
Апарати за гашење пожара у топлотној подстаници су специфицирани у предмеру и приказани у графичкој документацији у склопу Пројекта заштите од пожара.
УКУПНО TОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА:
6/1-4.07. | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА
6/1-4.07.01. | Подешавање уграђених радијаторских вентила и косих регулационих вентила на предвиђене позиције регулације у складу са подацима из пројекта. | компл. | 1 |  | 0
6/1-4.07.02. | Радови на механичком испирању инсталације са контролом запрљаности и састављењем записника о извршености радова. | компл. | 1 |  | 0
6/1-4.07.03. | Мерење протока и балансирање инсталација радијаторског грејања и вентилације помоћу диференцијалног манометра и других атестираних инструмената. | компл. | 1 |  | 0
6/1-4.07.04. | Радови на испитивању инсталације централног грејања на хладан водени притисак са израдом записника који потписују присутна службена лица: одговорни извођач радова на систему централног радијаторског грејања и надзорни орган-термотехничких инсталација. Време трајања испитивања је минимум 6х у складу са СРПС М.Е6.012. | компл. | 1 |  | 0
6/1-4.07.05. | Испитивање инсталације на заптивеност ваздухом под притиском од 6bar(a), у временском периоду од 24h, са израдом записника који потписују присутна службена лица: Одговорни извођач радова на систему централног радијаторског грејања и Надзорни орган -термотехничких инсталација. | компл. | 1 |  | 0
6/1-4.07.06. | Теренско мерење и испитивање ваздушне пропустљивости станова у свему према СРПС У.J5.100 стандарду, укључујући и израду извештаја. Извештај о испитивању заједнички израђују главни извођач грађевинских радова, подизвођач за уградњу грађевинске столарије и браварије и извођач инсталације централног грејања. Теренско мерење и испитивање на самом објекту квалитет уграђене термоизолације спољних зидова у свему према СРПС.У.J5.062 стандарду, укључујући и израду извештаја. Извештај о испитивању заједнички израђују главни извођач грађевинских радова, подизвођач за уградњу термоизолације и извођач инсталације централног грејања. | компл. | 1 |  | 0
6/1-4.07.07. | Прибављање атеста о нивоу буке у најближој стамбеној односно радној просторији проузроковане радом уређаја топлотне подстанице. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА:
6/1-4.08. | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
6/1-4.08.01. | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт и складиштење материјала и алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01 |  | 0
6/1-4.08.02. | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 7 (седам) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  | 0.02 |  | 0
6/1-4.08.03. | Израда пројекта изведеног стања комплетне инсталације. Инвеститору се предаје 3 примерка елабората. |  | 0.01 |  | 0
6/1-4.08.04. | Бушење отвора за пролаз цевне мреже и канала у зидовима и међуспратним конструкцијама и њихово крпљење по извршеној монтажи. Позиција обухвата и испуну од тврдо пресоване камене вуне продора кроз зидове и подове пожарних сектора. Позиција обухвата ситне грађевинске отворе који нису обухваћени АГ пројектом. Сви отвори у армирано бетонским зидовима су предмет АГ пројекта. | компл | 1 |  | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6/1-4.01. | ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
6/1-4.02. | ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА
6/1-4.03. | СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ ХОДНИК
6/1-4.04. | СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА
6/1-4.05. | ВЕНТИЛАЦИЈА
6/1-4.06. | ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА
6/1-4.07. | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА
6/1-4.08. | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (дин):
ПДВ (дин):
УКУПНО (дин):