## Sheet1
ПРЕДМЕР Стамбени објекти за припаднике снага безбедности ОБЈЕКАТ А Насеље ''Стеван Синђелић'' КП 1398/12, К.О. Ниш - Црвени крст ЛИФТ КЊИГА 6/2.3 ЛАМЕЛА А3 - ЛИФТ A3
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.2. | ВРСТА РАДОВА
Набавка транспорт и уградња опреме постројења лифта или одговарајућа, према СРПС ЕН81-20. Врста и намена лифта: за превоз станара и осталих корисника. Корисна носивост: лифта Q=1000 kg (13 особа) Брзина дизања: v=1,0 m/s са фреквентно регулисаним погоном за 180 укључака/часу. Број станица 5, главна "0". Број прилаза 5 са исте стране. Висина дизања: H=11,80 m Погонско постројење: VVVF регулисани безредукторски мотор. Управљање микропроцесорско simplex сабирно на доле, са ппз-режимом рада (довожење у главну станицу "0" и искључује из рада. Батеријско напајање у случају нестанка ел.енергије. Заштита од неконтролисаног покретања кабине.
Сигнализација : -на свим станицама позивне кутије у штоку од Inox-a: DOT-дисплеј показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна-позивна дугмад четвртаста са Брајевим ознакама. Све повезано са комплетном инсталацијом.
у кабини регистар кутија изведен као панел половином висине кабине од инокса, микропокретни четвртасти тастери за све станице са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом позива, DOT-дисплеј положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине, гонг пристајања. Додатни тастери сви са Брајевим ознакама: аларм, отварање врата, затварање врата, вентилатор (са контактом на под), нужно светло.
Интерфонска веза двострука (кабина-командни орман). Електрични прикључак 3x400/230 V, 50 Hz. Електрична инсталација: за суви простор. Комплет А-табла, Д-табла, Ревизиона кутија на кабини и у јами са повезивањем комплет. Осветљење возног окна комплет са повезивањем по СРПС ЕН 81-20, део Електро пројекта. Возно окно извођење: А-Б окречено у бело део А.-Г пројекта, димензије према А-Г пројекту 1750х2600 mm, јама мин.1500 mm, врх мин.3800 mm. Вентилација возног окна природна (део Арх-Грађ.пројект) Преносни однос вуче: 2:1, комплет челичне ужади за висину дизања, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега.
Врата возног окна: Аутоматска, телескопска, двопанелна, облога офарбана RAL 7035, дим. 900/2100 mm, ППЗ Е120.
Врата кабинска: Аутоматска, телескопска, двопанелна, фреквентно регулисана, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата, 900/2100 mm, облога офарбана RAL 7035. Кабина, комплет са рамом и опремом, димензије: 1100x2100x 2300 mm. Извођење: Са челичним рамом и облогома офарбана RAL 7035. Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван функције светло у кабини се искључује, нужно светло.
Додатна опрема: рукохват округли на леђној страни алуминијски, ламинирано огледало на задњем зиду висине од рукохвата до плафона, вентилатор. Електронска вага. Ограда на крову кабине од челичних профила финално офарбана hмин.700 mm и метална сокла hмин.100 mm. Под од противклизне гранитне керамике (део Арх-Грађ пројекта). Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства. Уређај против самопокретања кабине.
Граничник брзине двосмерног дејства комплет уграђено и повезано. Комплет монтираних вођица кабине за задату висину дизања Т89х62х16 са комолетом причврсног прибора. Комплет монтираних вођица противтега за задату висину дизања Т50х50х5 са комолетом причврсног прибора. Погонски агрегат VVVF: Безредукторски Pноминално=7,7 kW, In=20А. Напајање са мреже или батеријско. Положај: горе у врху возног окна.
Комплет одбојника без пригушења за кабину и противтег, повезано и уземљено, са челичним дистанцерима за задату дубину јаме. Противтег: поред кабине, са заштитним лимом у јами. Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. од дна јаме до мин.1,1m од пода врата в.о. најниже станице. Скела је обавеза генералног извођача радова (део Арх-Грађ пројекта) Једна метална канта са поклопцем, једна изолациона простирка код А-табле, поцинкована трака 20 m за прстеноване вођица: -у врху на катодни одводник који је поставио електро-монтер (део електро пројекта) и - у јами возног окна са повезивањем на траку за уземљења објекта коју је довео електро монтер (део електро пројекта).
Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са издавањем Сертификата. Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта, Комплет електро и командних шема постављених у А-орман, Комплет налепница упозорења и слободних сигурносних простора и упутстава. (Пиктограми као и тактилне површине део АГ пројекта). Излазак Именованог тела пре пуштања у погон са издавањем Сертификата. Пројекат изведеног објекта.
|  | компл | 1 |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6.2. | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛИФТА ЛАМЕЛА А3 ЛИФТ A3 1000kg, без ПДВ-а |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0