## 01
Р. број. | Опис позиције | Ј. мере | Количина | Ј. цена (РСД) | Укупно (РСД)
|  |  | А | Б | А x Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Објекат : Пројекат електроенергетских инсталација Објекат 1 Врање
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА И ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ
Сви радови у овом предмеру и предрачуну подразумевају извођење сваке позиције радова безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предмеру, техничким условима, потребним детаљима и техничким прописима, СРПС стандардима и упутствима Надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Напомена: У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свoг потребног материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и таваница, а у циљу полагања ел. елемената.
Испоручити и транспортовати на градилиште сав потребан материјал и израдити ел. инсталацију у свему према приложеној текстуалној и графичкој документацији овог пројекта. Овим предмером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу, испитивање и пуштање у исправан рад како је то наведено у позицијама, као и довођење у исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.
Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС или признатим међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган.
За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим уговорним обавезама. Израда упутства и обука корисника за касније руковање свим изведеним инсталацијама, је такође обавеза извођача.
За време извођења - монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак главног пројекта, који ће имати форму пројекта изведеног објекта, уколико су измене минималне. Ако су измене настале током извођења радова, већег обима, неопходно је урадити пројекат изведеног објекта. Пројекат изведеног објекта мора бити оверен од стране радне организације која је извела потребна снимања као и овере одговорног извођача радова и стручног надзора (потпис и лиценцни печат). Пројекат се предаје Инвеститору у електронској форми (графика у ACAD, текстуални део у WORD и EXCEL), нарезан на CD и укоричено на папиру.
1 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА
1.1 | Набавка, испорука и полагање под фасаду ПВЦ цеви 100mm са жицом за увлачење напојних каблова спољног прикључка у KPK објекта. Цеви положити пре планирања терена и израде тротоара тако да нижи крај буде на коти -0,8 а виши да дође до горње коте прикључног шахта позиционираног код КПК прикључних ормана. Прелаз цеви из хоризонталног у вертикални начин вођења извести са фазонским комадом под углом од 45 степени.
| Плаћа се по комаду јединичне дужине 6m за увод и извод кабла из KPK објекта. Везу између два KPK извести у фасади зида. | kom | 3 | 0 | 0
1.2 | Набавка, испорука и уградња у зид цеви ф100mm, са жицом за провлачење каблова од KPK до МRO и МRO-PP ормана. Цеви положити у фази изливања бетонских зидова.
| Плаћа се по дужном m | m | 15 | 0 | 0
1.3 | Набавка, испорука и монтажа кабловског прикључног ормана KPK; тип "улаз-излаз" EDB-1, 3x400А, одобрен за уградњу на подручју надлежне ЕДБ, са уграђеном следећом опремом:
Трополно постоље NVO осигурача, комплет са патронама 400/160A
| Комплет испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | kom | 1 | 0 | 0
1.4 | Набавка, испорука и монтажа кабловског прикључног ормана KPK; тип "улаз" EDB-1, 3x400А, одобрен за уградњу на подручју надлежне ЕДБ, са уграђеном следећом опремом:
Трополно постоље NVO осигурача, комплет са патронама 400/160A
| Комплет испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | kom | 1 | 0 | 0
1.5 | Набавка, испорука и монтажа кабловског прикључног ормана KPK; тип "улаз" EDB-1, 3x400А, одобрен за уградњу на подручју надлежне ЕДБ, са уграђеном следећом опремом:
Трополно постоље NVO осигурача, комплет са патронама 400/32A
| Комплет испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | kom | 1 | 0 | 0
1.6 | Набавка, испорука и уградња мерно разводног ормана МRО1 на предвиђеном месту у улазном холу објекта у техничку нишу. Орман извести према Прописима и препорукама надлежне ЕД, који се односе на ормане за бројила за вишеспратне стамбене зграде. Мерни разводни орман у заштити IP43, Приближне димензије (Ш x В x Д): 2350x2000x220mm (30 места за бројила)
У орман уградити следећу опрему:
| - теретни прекидач, 0-1, 400V, 200А | ком | 1
| - МТК уређај 230V, 10А, 50 Hz | ком | 1
| - трофазно двотарифно електронско бројило активне енергије 3x380/220V, 10-40А, кл.1 | ком | 28
Једнополни аутоматски инсталациони прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и електромагнетним окидачем, 230V, 10kА, и то:
| 6А | ком | 2
- Једнополни аутоматски инсталациони прекидач, лимитатор, са ''C'' к-ком, са термичким и електромагнетним окидачем, 230V, 10kА, и то:
| 20A | ком | 78
| 25A | ком | 6
Сабирнице, сигналне сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама ормана.
| Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | комплет | 1 | 0 | 0
1.7 | Набавка, испорука и уградња мерно разводног ормана МRО2 на предвиђеном месту у улазном холу објекта у техничку нишу. Орман извести према Прописима и препорукама надлежне ЕД, који се односе на ормане за бројила за вишеспратне стамбене зграде. Мерни разводни орман у заштити IP43, Приближне димензије (Ш x В x Д): 2350x2000x220mm (30 места за бројила)
У орман уградити следећу опрему:
| - теретни прекидач, 0-1, 400V, 200А | ком | 1
| - трофазно двотарифно електронско бројило активне енергије 3x380/220V, 10-40А, кл.1 | ком | 28
- Једнополни аутоматски инсталациони прекидач, лимитатор, са ''C'' к-ком, са термичким и електромагнетним окидачем, 230V, 10kА, и то:
| 20A | ком | 84
Сабирнице, сигналне сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама ормана.
| Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | комплет | 1 | 0 | 0
1.8 | Набавка, испорука и уградња мерно разводног ормана МRО-PP на предвиђеном месту у улазном холу објекта у техничку нишу. Орман извести према Прописима и препорукама надлежне ЕД, који се односе на ормане за бројила за вишеспратне стамбене зграде. Мерни разводни орман у заштити IP43, Приближне димензије (Ш x В x Д): 300x2000x220mm (3 места за бројила)
У орман уградити следећу опрему:
| - теретни прекидач, 0-1, 400V, 40А | ком | 1
| - трофазно двотарифно електронско бројило активне енергије 3x380/220V, 10-40А, кл.1 | ком | 1
- Једнополни аутоматски инсталациони прекидач, лимитатор, са ''C'' к-ком, са термичким и електромагнетним окидачем, 230V, 10kА, и то:
| 25A | ком | 3
Сабирнице, сигналне сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама ормана.
| Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | комплет | 1 | 0 | 0
1.9 | Позиција обухвата и испоруку материјала и израду противпожарне заштите каблова у објекту под плафоном, помоћу атестираних гипсаних плоча адекватне ватротпорности.
| Плаћа се комплет за рад, материјал, Обрачун по m² | m² | 0.7 | 0 | 0
УКУПНО - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА: |  |  |  |  | 0
2 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ
2.1 | Набавка, испорука и полагање кабла за напајање лифта, од MRO-PP до RO-LIFT, Cu, 1kV, типа NHXHX-J FE 180/E90-5х6mm². Кабл се води делом у спуштеном плафону по таваници на ватроотпорним обујмицама, E90, и делом у цеви ф32mm у бетонском зиду окна лифта. Позиција обухвата кабл и кабловске папучице на крајевима са повезивањем на местима прикључака, потребне продоре у плочи, потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…).
| Плаћа се комплет за рад, материјал, монтирано и повезано по m. | m | 28 | 0 | 0
2.2 | Набавка, испорука и полагање кабла за напајање топлотне подстанице, од MRO1 до RO-TP, Cu, 1kV, типа PP00-Y-5х6mm². Кабл се води делом по ПНК регалу у спуштеном плафону ходника прземља све до вертикалног инсталационог канала. Успонско вођење је по лествичастом кабловском носачу до техничке галерије подземне етаже где се даље све до RO-TP вођење врши на обујмицама по конструкцији галерије. Позиција обухвата кабл и кабловске папучице на крајевима са повезивањем на местима прикључака, потребне продоре у плочи, потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…).
| Плаћа се комплет за рад, материјал, монтирано и повезано по m. | m | 32 | 0 | 0
2.3 | Набавка, испорука и полагање кабла за напајање опште потрошње, од MRO1 до RO-OP, Cu, 1kV, типа PP00-Y-5х6mm². Кабл се води по ПНК регалу у спуштеном плафону ходника прземља све до RO-OP. Позиција обухвата кабл и кабловске папучице на крајевима са повезивањем на местима прикључака, потребне продоре у плочи, потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…).
| Плаћа се комплет за рад, материјал, монтирано и повезано по m. | m | 10 | 0 | 0
2.4 | Набавка, испорука и полагање кабла за напајање разводних табли станова, од MRO1 и MRO2 до RТ-СТАНА, Cu, 1kV, типа PP00-Y-5х6mm². Кабл се води делом по ПНК регалу у спуштеном плафону ходника прземља све до вертикалног инсталационог канала. Успонско вођење је по лествичастом кабловском носачу до спратних етажа где се даље све до RТ-СТАНА вођење врши у цеви зиду ф32mm у бетонским зидовима ходника. Позиција обухвата кабл и кабловске папучице на крајевима са повезивањем на местима прикључака, потребне продоре у плочи, потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…).
| Плаћа се комплет за рад, материјал, монтирано и повезано по m. | m | 1500 | 0 | 0
2.5 | Набавка, испорука и полагање сигналног кабла до разводних табли станова, од MRO1 до RТ-СТАНА, Cu, 1kV, типа PP00 5х1,5mm². Кабл се води делом по ПНК регалу у спуштеном плафону ходника прземља све до вертикалног инсталационог канала. Успонско вођење је по лествичастом кабловском носачу до спратних етажа где се даље све до RТ-СТАНА вођење врши у цеви зиду ф25mm у бетонским зидовима ходника. Позиција обухвата кабл и кабловске папучице на крајевима са повезивањем на местима прикључака, потребне продоре у плочи, потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…).
| Плаћа се комплет за рад, материјал, монтирано и повезано по m. | m | 1500 | 0 | 0
2.6 | Набавка, испорука и полагање у фази бетонирања ребрастих ПВЦ цеви за увлачење каблова. Цеви треба да су самогасиве пластичне ребрасте, са жицом за провлачење каблова. Цеви положити у фази изливања бетонских зидова.
Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
за сигналне каблове
| ф25mm | m | 500 | 0 | 0
за напојне каблове станова и лифта
| ф32mm | m | 520 | 0 | 0
2.7 | Набавка, испорука и монтажа регала PNK и RNK, (размак лестви 30цм), за полагање каблова. Кабловски носачи монтирају на плафонске или зидне конзоле у спуштеном плафону и фиксирају за таваницу или за зид. Конзоле и стубови за ношење регала постављају се на међусобном растојању од 2m и са маx. оптерећењем по препоруци произвођача. Причвршћење за бетонску конструкцију објекта се врши искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева. Позиција обухвата и прибор за причвршћивање каблова за RNK носаче, (мачка шелне са притисном кадицом). Оштећена места на регалима при монтажи заштитити од корозије. Позиција обухвата регале, конзоле, стубове, елементе за спајање, и сав потребан ситан материјал.
Плаћа се по дужном метру регала.
| PNK: ширине 100mm | m | 25 | 0 | 0
| PNK: ширине 200mm | m | 50 | 0 | 0
| RNK: ширине 200mm | m | 110 | 0 | 0
2.8 | Позиција обухвата испоруку материјала и заптивање свих продора каблова кроз противпожарне преграде (границе пожарних зона) заптивном смесом и премазивање каблова и регала у дужини од 1м лево и десно од продора противпожарним премазом. Ватроотпорност употребљених материјала мора одговарати ватроотпорности препрека кроз које инсталација пролази.. За примењени материјал и систем заштите каблова потребно је обезбедити одговарајући доказ којим се потврђује захтевана ватроотпорност продора каблова.
| Плаћа се просечна цена по продору. | ком | 7 | 0 | 0
УКУПНО - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ: |  |  |  |  | 0
3 | ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ
3.1 | Набавка, испорука и монтажа разводног ормана опште потрошње RO-OP на предвиђеном месту у улазном холу објекта са следећим садржајем елемената:
| - трополни гребенасти прекидач, 0-1, 400V, 25A | ком | 1
| - једнополни гребенаста преклопка 10А, R-0-А, 230V | ком | 2
| 2 ком. једнополни контактор 16А, за управљачки напон 230V, 50Hz | ком | 2
| - степенишни аутомат, 10А, 230V, | ком | 2
Једнополни аутоматски инсталациони прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и електромагнетним окидачем, 230V, 10kА, и то:
| 6А | ком | 2
| 10А | ком | 9
| 16А | ком | 8
| монофазна ''шуко'' утичница 230V, 50Hz, монтажа унутар ормана | ком | 1
Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама ормана.
| Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | комплет | 1 | 0 | 0
3.2 | Набавка испорука и монтажа плафонске LED светиљкe на плафон улазног дела у објекат. Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К укупне улазне снаге 25W, светлосног флукса светиљке 2000lm, IP54, са интегрисаним сензором. Слично типу RFB sensor LED 25W LID 14575, произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 1 | 0 | 0
3.3 | Набавка испорука и монтажа плафонске LED светиљкe у спуштене плафоне ходника. Уградна бела ЛЕД светиљка 3000К укупне улазне снаге 30W, светлосног флукса светиљке 1800lm, IP40. Слично типу SUTIL ROUND2 LED 30W LID 13988, произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 48 | 0 | 0
3.4 | Набавка испорука и монтажа плафонске LED светиљкe на плафоне степеништа. Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К укупне улазне снаге 30W, светлосног флукса светиљке 1797lm, IP40. Слично типу PLANO ROUND LED Plafo 30W LID 13161, произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 3 | 0 | 0
3.5 | Набавка испорука и монтажа плафонске LED светиљкe на плафон техничког канала и на зид окна лифта. Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К укупне улазне снаге 15W, светлосног флукса светиљке 1200lm, IP65. Слично типу DEWY 2 LED 15W LID 15111, произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 18 | 0 | 0
3.6 | Набавка испорука и монтажа плафонске LED светиљкe на плафон у оставама. Надградна бела ЛЕД светиљка 4000К укупне улазне снаге 18W, светлосног флукса светиљке 1700lm, IP44. Слично типу KARO LED 18W LIN1022737, произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 8 | 0 | 0
3.7 | Набавка испорука и монтажа плафонске LED светиљкe на плафон у гаражама. Надградна бела ЛЕД светиљка 4000К укупне улазне снаге 36W, светлосног флукса светиљке 3600lm, IP65. Слично типу DEVO LED 36W LIARFR3640, произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 6 | 0 | 0
3.8 | Набавка испорука и монтажа плафонске противпаничне LED светиљкe на плафон у ходницима и степеништу.Светиљка је опремљена одговарајућим пиктограмима, са сопственим извором напајања аутономије рада 6h, у приправном споју. Надградна бела ЛЕД светиљка снаге 1W, IP65. Слично типу EXIT 1W, SE LIARFR3640, произвођача BUCK.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 50 | 0 | 0
3.9 | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места улаза у објекат са полагањем каблова у плафону и зиду испод малтера и где је потребно у цеви 18mm. Инсталацију извести кабловима PP-Y-3x1,5mm2; Cu; 1 кV просечне дужине 10m. Цеви положити у фази изливања бетонских зидова. Инсталациона црева су дата посебном позицијом.
| Позиција обухвата инсталациони прибор, каблове, израду потребних отвора у плочи, повезивање и пуштање у рад. | м | 10 | 0 | 0
3.10 | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места техничких просторија инсталација се изводи полагањем каблова на обујмицама по зиду и плафону. Инсталацију извести кабловима PP-Y-3x1,5mm2; Cu; 1 кV просечне дужине 8m.
| Позиција обухвата инсталациони прибор, каблове, обујмице, израду потребних отвора у плочи, повезивање и пуштање у рад. | м | 200 | 0 | 0
3.11 | Набавка, испорука материјала и израда инсталације општег осветљења ветробрана, подеста степеништа и ходника по спратовима и на приземљу. Инсталација се изводи полагањем инсталaционих каблова у плафону и зиду испод малтера и где је потребно у цев пречника 18 мм са инсталационим прекидачима и разводним кутијама за у зид. Инсталацију извести инсталационим кабловима PP-Y-3x1,5 мм²; Cu; 1 кV просечне дужине 8 м. Управљање је помоћу степенишног аутомата у разводном орману заједничке потрошње и тастерима. Цеви положити у фази изливања бетонских зидова. Инсталациона црева су дата посебном позицијом.
| Позиција обухвата инсталациони прибор, каблове, израду потребних отвора у плочи, повезивање и пуштање у рад. | м | 420 | 0 | 0
3.12 | Набавка, испорука материјала и израда инсталације евакуационог-противпаничног осветљења ветробрана, подеста степеништа и ходника по спратовима и на приземљу. Инсталација се изводи полагањем инсталaционих каблова у плафону и зиду испод малтера и где је потребно у цев пречника 18 мм са разводним кутијама за у зид. Инсталацију извести инсталационим кабловима PP-Y-3x1,5 мм²; Cu; 1 кV просечне дужине 5 м. Цеви положити у фази изливања бетонских зидова. Инсталациона црева су дата посебном позицијом.
| Позиција обухвата инсталациони прибор, каблове, цеви, израду потребних отвора у плочи, повезивање и пуштање у рад. | м | 250 | 0 | 0
3.13 | Набавка, испорука материјала и израда инсталација тастера за степенишно светло. Позиција обухвата и инсталациони тастер са тињалицом. Плаћа се комплет повезано, по комаду.. Инсталација се изводи полагањем инсталaционих каблова у зиду испод малтера и где је потребно у цев пречника 18 мм са разводним кутијама за у зид. Инсталацију извести инсталационим кабловима PP-Y-3x1,5 мм²; Cu; 1 кV просечне дужине 5 м. Цеви положити у фази изливања бетонских зидова. Инсталациона црева су дата посебном позицијом.
| Позиција обухвата инсталациони прибор, каблове, цеви, израду потребних отвора у плочи, повезивање и пуштање у рад. | м | 120 | 0 | 0
3.14 | Набавка, испорука материјала и израда прикључка за потрошаче телекомуникационих инсталација и техничке прикључнице. Инсталација се напаја из главног разводног ормана RO-OP. Инсталацију извести каблом PP00-Y -3x2,5 mm²; Cu; 1 кV, просечне дужине 13m у зиду испод малтера и у спуштеном плафону и у инсталационој цеви пречника 24 mm.
| Позиција обухвата инсталациони прибор, каблове, цеви, израду потребних отвора у плочи, повезивање и пуштање у рад. | м | 130 | 0 | 0
3.15 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног једнополног прекидача, 10А, 230V, за уградњу у зид, ИП44, Слично типу произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 10 | 0 | 0
3.16 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем монофазна прикључницу са заштитним контактом, 16А, 230V IP44. Слично типу произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 6 | 0 | 0
3.17 | Набавка, испорука и монтажа тастера за степенишно светло. Позиција обухвата и инсталациони тастер са тињалицом. 10А, 230V, за уградњу у зид, ИП20, Слично типу произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | kom | 24 | 0 | 0
3.18 | Набавка, испорука и полагање у фази бетонирања ребрастих ПВЦ црева за увлачење инсталационих каблова. Процењено је да 100% траса инсталације пролази кроз бетонске зидове. Цеви треба да су са жицом за провлачење каблова. Цеви положити у фази изливања бетонских зидова.
Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
| ф18mm | m | 1000 | 0 | 0
| ф24mm | m | 130 | 0 | 0
УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ: |  |  |  |  | 0
4 | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
4.1 | Испорука и постављање главне сабирнице за изједначење потенцијала, (GSIP), у приземљу поред МRO. Састоји се од бакарне шине пресека 60x10mm, са 12 отвора, у узидној кутији од поцинкованог лима са поклопцем . У позицију спада извођење веза у кутији.
| Плаћа се по комаду | ком | 1 | 0 | 0
4.2 | Набавка, испорука и полагање кабла типа XP00-Y; Cu; 1 kV. Кабл је намењен остваривању везе између сабирнице за изједначење потенцијала (GSIP) и заштитне сабирнице разводних ормана MRO
Плаћа се по дужном метру.
Каблови пресека:
| 1x50 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| 1x16 mm2 | m | 10 | 0 | 0
4.3 | Набавка, испорука материјала и монтажа премошћења водомера. Састоји се од по две обухватнице за цев ф40mm, ф25mm и ф12,2mm и проводника PP-Y-1X16 мм²; Cu; 1 kV, просечне дужине 1 m. Позицијом обухваћена количина за један водомер.
| Плаћа се по комаду | ком | 1 | 0 | 0
4.4 | Испорука кабла, полагање и повезивање металних маса и инсталација у објекту (водовод, канализација, централно грејање, инсталација и ормани слабе струје...) на најближу главну сабирницу за изједначење потенцијала, уз употребу одговарајућег спојног прибора, (обујмица,стезаљки,вара). Просечна дужина кабла 15m, кабл сличан типу: PP00-Y-1x16мм²; Cu; 1 кV
| Плаћа се по комаду | ком | 15 | 0 | 0
4.5 | Набавка испорука и уградња у трокадеру у подруму кутије ПС 49 заједно са проводником PP00-Y-1x4мм² дужине 3м са две везе обујмицама и проводником PP00-Y -1x6мм² дужине 20м са везом на СИП.
| Плаћа се по комаду | ком | 1 | 0 | 0
4.6 | Израда споја лифтовских шина са громобранском инсталацијом у врху лифтовског окна, преко катодних одводника пренапона. Међусобно спајање свих металних маса лифтовског постројења у врху возног окна. Позицијом обухваћен и катодни одводник | ком | 1 | 0 | 0
4.7 | Набавка, испорука и постављање премошћења спојева ПНК регала бакарном плетеницом 16mm² или каблом PP00-Y 1x16mm² просечне дужине 0,2m. Комплет са постављањем папучица на крајевима кабла, завртњева М8мм и еластичних подлошки.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 40 | 0 | 0
УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  | 0
5 | ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА
5.1 | Набавка испорука и монтажа типске разводне станске табле на зид изнад улазних врата стана. Табла је у типском кућишту од самогасиве пластике, са вратима, капацитета 2x18 модула.
У таблу се уграђује следећа модуларна опрема:
| - сигнална сијалица 230V (један модул 18mm), црвена, указује на другу тарифу. | ком | 1
| - електрично звонце 230V (један модул 18mm): | ком | 1
- Двополни аутоматски инсталациони прекидач, са ''B'' к-ком, (1P+N), са термичким и електромагнетним окидачем, 230V, 6kА и са интегрисаном диференцијалном заштитом 30mА, (два модула 18mm) и то:
| 16A | ком | 3
| бешумни контактор К25, 500 V | ком | 1
- Једнополни аутоматски инсталациони прекидач са ''B'' к-ком, (један модул 18mm), са термичким и електромагнетним окидачем, 230V, 6kА, и то:
| 4A | ком | 1
| 10A | ком | 3
| 16A | ком | 13
Шине за постављање опреме, сабирнице, клеме, жица за шемирање, самолепљиве етикете-натписи и остали ситан неспецифицирани материјал.
| Комплет набавка, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | комплет | 54 | 0 | 0
5.2 | Набавка испорука и монтажа плафонске LED светиљкe у купатилу Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К укупне улазне снаге 18W, светлосног флукса светиљке 1620lm, IP44. Слично типу KARO LED 18W LIN1022739 произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 54 | 0 | 0
5.3 | Набавка испорука и монтажа зидне LED светиљкe у купатилу Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К укупне улазне снаге 15W, светлосног флукса светиљке 1400lm, IP44. Слично типу VERRA LED 15W LIN8006498, произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 54 | 0 | 0
5.4 | Набавка испорука и монтажа плафонске LED светиљкe у тоалету Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К укупне улазне снаге 12W, светлосног флукса светиљке 1020lm, IP44. Слично типу KARO LED 12W LIN1022736, произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 10 | 0 | 0
5.5 | Набавка испорука и монтажа зидне LED светиљкe у тоалету са шуко прикључницом Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К укупне улазне снаге 15W, светлосног флукса светиљке 1400lm, IP44. Слично типу VERRA LED 15W šuko LIN8006499 произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 10 | 0 | 0
5.6 | Набавка испорука и монтажа плафонске LED светиљкe на тераси. Надградна сива ЛЕД светиљка 3000К укупне улазне снаге 16W, светлосног флукса светиљке 960lm, IP65. Слично типу BERRY LED 16W LIN13898, произвођача Schrack.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 54 | 0 | 0
5.7 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лустер клема и висећег грла Е27.
| Плаћа се по комаду. | ком | 299 | 0 | 0
5.8 | Набавка, испорука и монтажа лустер куке.
| Плаћа се по комаду. | ком | 142 | 0 | 0
5.9 | Набавка и испорука материјала и израда обичног и серијског сијаличног места. Инсталација се изводи инсталационим каблом PP-Y-3 x 1,5 мм² просечне дужине 8м са паљењем серијским и обичним инсталационим прекидачем
Инсталациони каблови се полажу под малтер зида и плафона у цеви од 18 мм. Позиција обухвата и испоруку и монтажу инсталационог кабла PP-3x1,5 мм²; Cu; 1 кV просечне дужине 5 м за прекидаче. Инсталациона црева и инсталациони прекидачи су дати посебном позицијом.
| Плаћа се по метру. | м | 3400 | 0 | 0
5.10 | Набавка и испорука материјала и израда сијаличног места. Инсталација се изводи инсталационим каблом PP-Y-3 x 1,5 мм² просечне дужине 8м са паљењем наизменичним инсталационим прекидачем
Инсталациони каблови се полажу под малтер зида и плафона у цеви од 18 мм. Позиција обухвата и испоруку и монтажу инсталационог кабла PP-3x1,5 мм²; Cu; 1 кV просечне дужине 10 м за прекидаче. Инсталациона црева и инсталациони прекидачи су дати посебном позицијом.
| Плаћа се по метру. | м | 700 | 0 | 0
5.11 | Набавка, испорука материјала и израда инсталације електричног звона на улазу у стан. Инсталација се изводи инсталационим каблом PP-3x1,5 мм². просечне дужине 4 м са укључењем тастером са светлећим индикатором и сликом звона. Инсталациони каблови се полажу под малтер зида и плафона. Позиција обухвата и испоруку и монтажу инсталационог тастера, као и осталог потребног инсталационог материјала. Плаћа се комплет, по инсталационом месту.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 54 | 0 | 0
5.12 | Набавка, испорука материјала и израда монофазног фиксног прикључка за вентилатор у купатилу или тоалету. Инсталација се изводи инсталационим каблом PP-Y-3x1,5 мм² просечне дужине 7 м. Инсталациони каблови се полажу под малтер зида у цеви од 18 мм. Позиција обухвата и испоруку и монтажу инсталационог кабла PP-3x1,5 мм²; Cu; 1 кV. Инсталациона црева и инсталациони прекидачи су дати посебном позицијом.
| Плаћа се по метру. | м | 450 | 0 | 0
5.13 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 1 једнополног прекидача, 10А, 230V, за уградњу у зид, ИП20, (2М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 168 | 0 | 0
5.14 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 1 наизменичног прекидача, 10А, 230V, за уградњу у зид, ИП20, (2М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 38 | 0 | 0
5.15 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 2 једнополног прекидача, 10А, 230V, за уградњу у зид, ИП20, (2М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 78 | 0 | 0
5.16 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 1 једнополног прекидача, 10А, 230V, - 1 једнополна прекидача са индикацијоном лампицом, 16А, за уградњу у зид, ИП20, (2М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 54 | 0 | 0
5.17 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 3 једнополног прекидача, 10А, 230V, за уградњу у зид, ИП20, (3М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 10 | 0 | 0
5.18 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 3 једнополног прекидача, 10А, 230V, - 2 једнополна прекидача са индикацијоном лампицом, 16А, за уградњу у зид, ИП20, (5М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 54 | 0 | 0
5.19 | Набавка и испорука материјала и израда инсталације кип прекидача са сигналном лампицом. Инсталација се изводи инсталационим каблом PP-Y-3 x 2,5 мм² просечне дужине 5м.
Инсталациони каблови се полажу под малтер зида у цеви од 24 мм. Позиција обухвата и испоруку и монтажу инсталационог кабла PP-3x2,5 мм²; Cu; 1 кV. Инсталациона црева и инсталациони прекидачи су дати посебном позицијом.
| Плаћа се по метру. | м | 810 | 0 | 0
5.20 | Набавка, испорука материјала и израда монофазног прикључног места. Инсталација се изводи инсталационим каблом PP-Y-3x2,5 мм² просечне дужине 7 м. Инсталациони каблови се полажу под малтер зида у цеви од 24 мм. Позиција обухвата и испоруку и монтажу инсталационог кабла PP-3x2,5 мм²; Cu; 1 кV. Инсталациона црева и инсталациони прекидачи су дати посебном позицијом.
| Плаћа се по метру. | м | 6200 | 0 | 0
5.21 | Набавка, испорука материјала и израда монофазног фиксног прикључка за бојлер и ММК јединицу. Инсталација се изводи инсталационим каблом PP-Y-3x2,5 мм² просечне дужине 7 м. Инсталациони каблови се полажу под малтер зида у цеви од 24 мм. Позиција обухвата и испоруку и монтажу инсталационог кабла PP-3x2,5 мм²; Cu; 1 кV. Инсталациона црева и инсталациони прекидачи су дати посебном позицијом.
| Плаћа се по метру. | м | 760 | 0 | 0
5.22 | Набавка, испорука материјала и израда трофазног прикључног места. Инсталација се изводи инсталационим каблом PP-Y-5x2,5 мм² просечне дужине 10 м. Инсталациони каблови се полажу под малтер зида у цеви од 24 мм. Позиција обухвата и испоруку и монтажу инсталационог кабла PP-5x2,5 мм²; Cu; 1 кV. Инсталациона црева и инсталациони прекидачи су дати посебном позицијом.
| Плаћа се по метру. | м | 540 | 0 | 0
5.23 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 1 монофазна прикључницу са заштитним контактом, 16А, 230V IP20, (2М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 593 | 0 | 0
5.24 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 2 монофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 230V IP20, (4М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 54 | 0 | 0
5.25 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета типа А, са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 2 монофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 230V IP20, (4М). - 3 празна модуларна места за смештај коаксијалног и два RJ45 прикључака, (3М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 78 | 0 | 0
5.26 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета типа B , са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 2 монофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 230V IP20, (4М). - 2 празна модуларна места за смештај коаксијалног и једног RJ45 прикључка, (2М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 25 | 0 | 0
5.27 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета типа C , са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 2 монофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 230V IP20, (4М). - 1 празним модуларним местом за смештај једног RJ45 прикључка, (1М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 25 | 0 | 0
5.28 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградног модуларног сета са свим потребним материјалом за монтажу. Модуларни сет састављен од: - 1 монофазна прикључницу са заштитним контактом, 16А, 230V IP44, (2М). Слично типу EXPERIENCE, произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 108 | 0 | 0
5.29 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем уградне трофазне прикључнице 16А, 400V IP20, са свим потребним материјалом за монтажу. Слично типу произвођача Aling-Conel.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 54 | 0 | 0
5.30 | Набавка, испорука и полагање у фази бетонирања ребрастих ПВЦ црева за увлачење инсталационих каблова. Процењено је да 50% траса инсталације пролази кроз бетонске зидове. Цеви треба да су са жицом за провлачење каблова. Цеви положити у фази изливања бетонских зидова.
Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
| ф18mm | m | 2300 | 0 | 0
| ф24mm | m | 4200 | 0 | 0
5.31 | Набавка, испорука и уградња кутије за изједначење потенцијала, КИП, са поклопцем. Кутију монтирати у нивоу керамичких плочица у купатилу и кухињи. Монтажу извршити пре извођења керамичарских радова.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 118 | 0 | 0
5.32 | Набавка, испорука и полагање под малтер пре извођења керамичарских радова, инсталационог проводника P-Ј-1x4мм², просечне дужине 3 м са остваривањем веза у кутији за изједначење потенцијала и на месту изједначења потенцијала на точењем и сливном месту обујмицом са оловном подлошком водоводној и канализационој инсталацији. Место изједначења потенцијала опремити одговарајучим обухватницама од бронзане траке.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 118 | 0 | 0
5.33 | Набавка, испорука и полагање у инсталационе цеви инсталационог проводника. P-Y-1x6 мм² са остваривањем веза у кутијама за изједначење потенцијала, у становима и са заштитном шином у разводној табли стана. Инсталацију извести пре извођења керамичарских радова. Плаћа се комплет по инсталационом месту, просечне дужине инсталације 8 м.
| Плаћа се комплет монтирано и повезано по комаду. | ком | 118 | 0 | 0
УКУПНО - ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА |  |  |  |  | 0
6 | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ
6.1 | Набавка, испорука материјала и монтажа темељног уземљивача који се изводи од траке FeZn 25 x 4mm. Трака се полаже насатице, на носаче траке у темељну плочу објекта у доњем слоју у мршавом бетону испод хидроизолације. Сва спајања траке извести помоћу типских укрсних комада. Изводе са уземљивача оставити за мерна места громобранске инсталације, за везу олука, за везу са лифт вођицама, за везу са арматуром шипова, за везу са металном опремом у техничким просторијама, за сабирницу за изједначење потенцијала. Трака не сме да оштети хидроизолацију. Тек пошто надзор прегледа уземљивач , сме да се налије бетон у темељ.
| Плаћа се по метру. | m | 240 | 0 | 0
6.2 | Набавка, испорука материјала и монтажа траке FeZn 25 x 4мм, за изводе са уземљивача, за мерна места громобранске инсталације, за везу олука, за везу са лифт вођицама, за везу са арматуром шипова, за везу са металном опремом у техничким просторијама, за сабирницу за изједначење потенцијала. Трака не сме да оштети хидроизолацију. Тек пошто надзор прегледа уземљивач , сме да се налије бетон у темељ.
| Плаћа се по метру. | m | 120 | 0 | 0
6.3 | Набавка, испорука и монтажа укрсних за траку уземљивљча (према важећим стандардима и прописима) за спајање пролазних трака на месту њихових укрштања.
| Плаћа се по комаду | ком. | 29 | 0 | 0
6.4 | Набавка, испорука и монтажа раздвојника трака-трака као раставног мерног споја (према важећим стандардима и прописима).
| Плаћа се по комаду | ком. | 9 | 0 | 0
6.5 | Набавка, испорука и монтажа кутије за мерни спој предвиђену за уградњу у фасаду објекта.
| Плаћа се по комаду | ком. | 9 | 0 | 0
6.6 | Набавка, испорука и полагање од мерног споја до крова а у АБ стубовима поцинковане траке FeZn 20x3мм. На местима предвиђеним за извођење раставног мерног споја потребно је направити извод траком у дужини од 1м.
| Плаћа се по метру. | m | 150 | 0 | 0
6.7 | Набавка, испорука и полагање по крову објекта траке FeZn 20x3мм на одговарајући носачима. Причвршћење на одговарајуће типске носаче вршити на растојању l<1m. Носачи су обухваћени посебном позицијом.
| Плаћа се по метру. | m | 300 | 0 | 0
6.8 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада на крову (према важећим стандардима и прописима) за спајање пролазних трака на месту њихових укрштања.
| Плаћа се по комаду | ком. | 50 | 0 | 0
6.9 | Набавка, испорука материјала и монтажа стезаке за хоризонтални олук.
| Плаћа се по комаду | ком. | 11 | 0 | 0
6.10 | Набавка, испорука и монтажа обујмице за вертикални олук
| Плаћа се по комаду | ком. | 11 | 0 | 0
6.11 | Набавка, испорука и монтажа држача траке FeZn 20x3мм на димњаку од бетона или опеке.
| Плаћа се по комаду | ком. | 15 | 0 | 0
6.12 | Набавка, испорука и монтажа типског носача прихватног вода по крову.
| Плаћа се по комаду | ком. | 280 | 0 | 0
6.13 | Набавка, испорука и монтажа типског носача прихватног вода по слемену крова.
| Плаћа се по комаду | ком. | 90 | 0 | 0
6.14 | Испоручити материјал и извести спој (повезивање) лимених површина на крову. Спајање се изводи помоћу поцинковане гвоздене плочице 250x15mm, дебљине 4mm и траке Fe-Zn 20x3мм. Плочица се са једне стране залеми на лим, а са друге стране се завари трака Fe-Zn 20x3mm.
| Комплет рад и материјал. | ком. | 20 | 0 | 0
УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ |  |  |  |  | 0
7 | ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
7.1 | Завршни радови и трошкови.
Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација извођач радова је дужан извршити:
Kрпљење зидова на местима пролаза инсталација.
Чишћење простора од шута и вишка земље, одвозна депонију истог.
Отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација
7.2 | Извршити преглед искључене инсталације и извршити следеће провере:
Проверу исправности и функционалности постављањених уређаја испитивање уређаја, опреме као и целокупне инсталације,
-проверу заштите од електричног додира, укључујући мерење размака код заштите препрекама, преградама и кућиштима или постављањем опреме изван дохвата руке
-провера мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника,
-проверу избора и подешености заштитних и урешаја за надзор,
-проверу исправности постављања расклопних уређаја у погледу раставних размака,
-проверу ибора опреме и мера заштите с обзиром на спољашње утицаје,
-проверу распознавања неутралног и заштитног проводника,
-проверу присуства шема, таблица са упозорењима и сл.
-проверу распознавања струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме,
-проверу спајања проводника,
| -проверу приступачности и расположивости простора за рад и одржавање. | комплет | 1 | 0 | 0
7.3 | По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена испитивања као:
Мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупно изведене инсталације,
Испитивање аутоматског искључења напајања као мере заштите од додирног напона у инсталацији,
Испитивање непрекидности заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначење потенцијала,
Мерење падова напона на прикључку потрошача,
Испитивање заштите електричним одвајањем електричне инсталације,
Испитивање попунског изједначења потенцијала,
| Мерење прелазних отпора уземљења и слично | комплет | 1 | 0 | 0
7.4 | Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности.
За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим међусобним уговорним обавезама, издавање свих потребних упутстава за касније одржавање. Издавање атеста, пријем извршених радова и предаја инсталација.
Трошкови стручног надзора
Технички пријем изведених радова
| Коначан обрачун и предаја радова инвеститору | комплет | 1 | 0 | 0
7.5 | Документација
За време монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак главног пројекта. Измене морају бити оверене од стране извођача и надзорног органа.
| На основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација, урадити пројекат изведеног стања |  | `
Пројекат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране Инвеститора.
| Пројекат изведеног стања урадити и предати Инвеститору у електронској форми (графика у ACAD, текстуални део у WORD и EXEL), нарезан на CD и 3 примерка елабората изведеног стања на папиру. | комплет | 1 | 0 | 0
УКУПНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА: |  |  |  |  | 0
ПРОЦЕНА ПРЕДРАЧУНСКЕ ВРЕДНОСТИ
1 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА |  |  |  | 0
2 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ |  |  |  | 0
3 | ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ |  |  |  | 0
4 | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  | 0
5 | ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА |  |  |  | 0
6 | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ |  |  |  | 0
7 | ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  | 0
| УКУПНО: |  |  |  | 0
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  | 0
| ПДВ 20%: |  |  |  | 0
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  | 0
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: