## prva strana
4/7.5. ПРЕДМЕР
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ - ОБЈЕКАТ 2
ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:
Набавка, транспорт и складиштење на градилишту материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим позицијама.
Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала, потребног за квалитетну и комплетну израду инсталације.
Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у појединим позицијама у складу са важећим прописима и правилима за квалитетну израду
Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације.
Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним радовима.
Сав употребљени материјал мора одговарати важећим стандардима и бити првокласног квалитета.
Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим прописима за предметне врсте радова.
У цену се урачунава вредност свог потребног материјала и потребне радне снаге.
Цена обухвата и израду евентуално потребне радионичке документације.
Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене позиције.
Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.

## predmer
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.01 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
1 | Набавка, испорука монтажа и повезивање ормана топлотне подстанице RO-TP фабричке израде направљен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, приближних димензија 550x650x210 (ширина x висина x дубина) следећих карактеристика:
- степен заштите IP54 у складу са EN 60529
- врата са универзалним бравама за разводне ормане са отварањем под углом од 120°
- Завршна боја RAL 7032
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Аутоматски заштитни прекидач 230V, 1p, прекидне моћи 10kA, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања "C", називне струје 10A
- 2 ком. Аутоматски заштитни прекидач 230V, 1p, прекидне моћи 10kA, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања "C", називне струје 16A
- 2 ком. Аутоматски заштитни прекидач 230V, 1p, прекидне моћи 10kA, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања "B", називне струје 10A
- 2 ком. Аутоматски заштитни прекидач 230V, 1p, прекидне моћи 10kA, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања "B", називне струје 6A
- 1 ком. Аутоматски заштитни прекидач 230V, 1p, прекидне моћи 10kA, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања "C", називне струје 10A, са помоћним OF контактом стања прекидача отворен/затворен
- 4 ком. Plug-in реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), са постољем, монтажа на DIN шину
- 1 ком. Светиљка за осветљење ормана, 230V, 50Hz, са микропрекидачем, 6W
- 1 ком. Сервисна шуко утичница, монофазна, 230VAC, 16А, монтажа на DIN шину у орману
- 1 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са LED сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC
- 2 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са LED сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC
- 1 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са LED сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC
- 1 ком. Склопка растављач, 3p, 25A
- 1 ком. Једнополна гребенаста преклопка (selector switch), Ф22 са три положаја (1-0-2) за 12А, 230V, 50Hz, монтажа на врата ормана
- 1 ком. Исправљач 230VAC/12VDC
- 1 ком. Монофазни трансформатор сниженог напона 230/24VAC, 20W
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1 |  | 0
У орман RO-TP такође уградити следећу опрему аутоматике:
2 | Микропроцесорски регулатор са системским софтвером - напајање 230 VAC - кућиште за уградњу у електроорман - сат реалног времена - LED индикација статуса - комуникација: Mbus, RS232 / RS485 Производ FENIKS BB XF 5000 или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
3 | Управљачка конзола микропроцесорског регулатора - функционална тастатура за унос и преглед - графички LCD дисплеј за приказ мерених и поставних вредности - уградња на регулатору Производ FENIKS BB XF-К1 или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
4 | Извор за напајање Mbus комуникације Производ Feniks BB M-bus Power supply или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
5 | GPRS модем за слање података у диспечерски центар (фиксна IP адреса) базиран на програмској платформи CENUS-3000. Пренос података између микропроцесорског регулатора и операторске радне станице врши се коришћењем мреже мобилне телефоније. Напон напајања 8-30VDC Производ FENIKS BB XF-GPRS-1 или одговарајући | ком | 1 |  | 0
6 | Набавка, испорука монтажа и повезивање ормана за даљинско очитавање бројила RO-K фабричке израде направљен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, приближних димензија 400x400x210 (ширина x висина x дубина) следећих карактеристика:
- степен заштите IP54 у складу са EN 60529
- врата са универзалним бравама за разводне ормане са отварањем под углом од 120°
- Завршна боја RAL 7032
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 2 ком. Аутоматски заштитни прекидач 230V, 1p, прекидне моћи 10kA, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања "B", називне струје 6A
- 1 ком. Аутоматски заштитни прекидач 230V, 1p, прекидне моћи 10kA, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања "B", називне струје 10A
- 1 ком. Сервисна шуко утичница, монофазна, 230VAC, 16А, монтажа на DIN шину у орману
- 1 ком. Светиљка за осветљење ормана, 230V, 50Hz, са микропрекидачем, 4W
- 1 ком. Монофазни трансформатор сниженог напона 230/24VAC, 20W
- 1 ком. Исправљач 230VAC/12VDC
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1 |  | 0
У орман RO-K такође уградити следећу опрему аутоматике:
7 | M-bus master интерфејс за очитавање до 60 slave уређаја. RS232C и RS485 интерфејси. Напон напајања 20 - 45V DC или 2 - 30V AC. Производ Relay PW-60 или одговарајући | ком | 1 |  | 0
8 | GPRS модем за слање података у диспечерски центар (фиксна IP адреса) базиран на програмској платформи CENUS-3000. Пренос података између микропроцесорског регулатора и операторске радне станице врши се коришћењем мреже мобилне телефоније. Напон напајања 8-30VDC Производ FENIKS BB XF-GPRS-1 или одговарајући | ком | 1 |  | 0
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ: |  |  |  |  | 0
04.02 | НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ
1 | Набавка испорука и монтажа перфорираних кабловских носача. Кабловски носачи се монтирају на плафонске или зидне конзоле изнад спуштених плафона. Обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална скретања, следећих димензија и то, како следи:
1.1 | PNK 100/60mm | m | 12 |  | 0
2 | Набавка, испорука и полагање енергетских и командно контролних каблова за прикључак електро мотора и периферних елемената аутоматике. Каблови се полажу на постојеће кабловске носаче и на кабловским обујмицама. На местима прикључка каблова на моторима, електрогрејачима и периферним елементима аутоматике, каблови се провлаче кроз претходно постављена челична пластифицирана ребраста црева. Обрачун и плаћање по метру дужном положених каблова следећих типова и пресека:
2.1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 111 |  | 0
2.2 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 408 |  | 0
2.3 | PP00 2x1,5 | m | 17 |  | 0
2.4 | PP-Y 3x1,5 | m | 20 |  | 0
2.5 | PP00-Y 3x1,5 | m | 37 |  | 0
2.6 | PP00-Y 3x2,5 | m | 25 |  | 0
2.7 | NYY-OZ 7x1,5 | m | 21 |  | 0
3 | Набавка, испорука и монтажа металних пластифицираних гибљивих инсталационих црева за заштиту каблова при повезивању на елементе у пољу. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева следећих пречника (спољашњи пречник / унутрашњи пречник):
3.1 | Ø 13.7/10mm | m | 21 |  | 0
3.2 | Ø 23.6/19mm | m | 15 |  | 0
4 | Набавка, испорука и монтажа самогасивих ребрастих инсталационих црева за заштиту каблова при полагању између разводних ормана као и приликом полагања ван кабловских носача. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева следећих пречника (спољашњи пречник / унутрашњи пречник):
4.1 | Ø 16/10.7mm | m | 519 |  | 0
4.2 | Ø 25/18.3mm | m | 73 |  | 0
УКУПНО НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ: |  |  |  |  | 0
04.03 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ
1 | Набавка, испорука и полагање траке Fe/Zn 25x4mm за изједначење потенцијала у електропросторији. Трака се полаже на потпорама за бетонски зид. | m | 31 |  | 0
2 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона за траку правоугаоног пресека Fe/Zn 25x4mm. | ком | 52 |  | 0
3 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комад "трака- трака" за траке правоугаоног пресека Fe/Zn 25x4mm. | ком | 18 |  | 0
4 | Израда споја траке правоугаоног пресека Fe/Zn 25x4mm и металне конструкције заваривањем. | ком | 9 |  | 0
5 | Израда премошћења пумпи, вентила и прирубница изолованим финожичаним бакарним плетеницама 16 mm2 просечне дужине 0.5m са бакарним папучицама М8 и еластичним подметачима са варењем одговарајућих поцинкованих завртњева М-8 на прирубницама са матицом. По изради спојева сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 5 |  | 0
6 | Израда еластичног споја траке правоугаоног пресека Fe/Zn 25x4mm и металне конструкције врата завртњем, преко бакарног ужета 16мм2 дужине 20cm са папучицама на оба краја. | ком | 2 |  | 0
УКУПНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ: |  |  |  |  | 0
04.04 | ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
1 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање LED линијске светиљке за осветљење топлотне подстанице. Карактеристике: - 3600lm - Електрична снага: 36W - 4000K - CRI>80 - степен заштите IP65 - PC - Inox - L-1560mm Производ Schrack Technik LIARFR3640 DEVO LED 36W или одговарајући | ком | 4 |  | 0
2 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем обичног једнополног надградног прекидача на зид у заштити IP44. Плаћа се по комаду. | ком | 1 |  | 0
УКУПНО ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ: |  |  |  |  | 0
04.05 | ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД
1 | Програмирање микропроцесорског регулатора сагласно захтевима машинског пројекта и специфичности диструбутера топлотне енергије обзиром на комуникације преко КДС-система. | кпл. | 1 |  | 0
2 | Апликативни софтверски модул за топлотну подстаницу према технолошкој шеми одобреној од стране дистрибутера топлотне енергије. Програмирање комуникационог модема и инсталација модула на SCADA систем CENUS 5000 и успостављање комуникације са комуникационим модемом новог КДС-система у топлотној подстаници. | ком | 1 |  | 0
3 | Подешавање параметара аутоматике функционално испитивање и пуштање у рад | кпл. | 1 |  | 0
4 | Монтажа електро ормана RO-K и повезивање комуникационе M-bus инсталације - постављање електро ормана RO-K и електро повезивање са напојним каблом из електро ормана топлотне подстанице RO-TP према документацији. - повезивање комуникационе инсталације са мерилима и у орману RO-K комплет са свим спојним и везним материјалом за трасирањем претходно доведене инсталације у објекту и орману. - сви остали радови на постављању електро ормана и повезивању M-bus комуникационе инсталације | ком | 1 |  | 0
5 | Повезивање и пуштање у рад система за даљински надзор мерила у објекту: - контрола повезивања свих мерила и инсталације до RO-K - подешавање адреса и осталих параметара на мерилима топлотне енергије (ком. 12) - подешавање свих параметара на опреми која се налази у RO-K - Израда и инсталација апликативног софтверског модула проширења на постојећој SCAD-i у диспечерском центру, подешавања за прихват нових података. - успостављање комуникације између RO-K и постојеће операторске радне станице и SCAD-а система у диспечерском центру ЈКП "Грејање" Панчево - подешавање IP адреса и свих других параметра у програму за очитавање мерила на постојећој SCAD-i у диспечерском центру - сви остали радови потребни за пуштање у рад система - израда пројекта комуникације са мерилима топлотне енергије сагласно условима и захтевима дистибутера топлотне енергије ЈКП Грејање. | кпл. | 1 |  | 0
6 | Повезивање монофазног електромотора. | ком | 2 |  | 0
7 | Повезивање опреме у пољу (сензори температуре, трансмитери притиска, покретачи регулационих вентила и сл.) са свим потребним подешавањима и провером исправног функционисања | ком | 9 |  | 0
УКУПНО ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
04.01 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  | 0
04.02 | НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ |  |  |  | 0
04.03 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ |  |  |  | 0
04.04 | ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ |  |  |  | 0
04.05 | ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД |  |  |  | 0
| УКУПНО (РСД): |  |  |  | 0