## Cover
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Accessibility_Health Center Babušnica
Приступачност-Зграда Дома здравља Бабушница

## A.Archutectural Works
Accessibility_Health center Babušnica / Pristupačnost-Dom zdravlja Babušnica
Section: A. Architectural Works / Архитектонски радови
No. / Број позиције | Tech. Specs Ref. / Реф. ставка у тех. спец. | Description of works | Опис радова | Unit / ЈМ | QTY / Количина | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD) | Unit Rate / Цена по јединици мере (EUR) | Amount / Укупно (EUR)
I |  | MARKING THE PARKING PLACE/ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА
A I.1 | 2.12 | Supply and delivery of materials, arrangement and marking of two parking spaces for persons with disabilities, in the existing parking lot. | Набавка и допремање материјала, размеравање и обележавање два паркинг места за особе са инвалидитетом, на постојећем паркингу. | m² | 29.5 |  | 0 | *
II |  | ADJUSTING THE ENTRANCE / ПРИЛАГОЂАВАЊЕ УЛАЗА
A II.1 | 2.13.1 | Floor tilling at the toilet. Provide for supply, delivery and installation of I class anti-slip frost-resistent tiles. | Набавка, транспорт и полагање подова противклизниm керамичким плочицама отпорним на мраз. | m² | 12.125 |  | 0
A II.2 | 2.2.3 2.12 | Facade repair after ramp construction. | Поправак фасаде након изградње рампе | flat rate /паушал | 1 |  | 0 | *
III |  | TOILET ADJUSTMENT / ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ТОАЛЕТА
A III.1 | 2.18 | Dissmantling and transport to landfill of the existing internal doors and associated frames, up to 2.00 m² in size. | Демонтажа врата са штоком ca одвожењем на депонију. Димензије врата до 2.00 m². | pcs / ком | 10 |  | 0 | *
A III.2 | 2.18 | Demolishing and transport to landfill of the brickwork wall 15-20cm thick. | Рушење преградних зидова од опеке d=15-20cm са одвожењем шута на депонију. | m² | 14.424 |  | 0 | *
A II.3 | 2.18 2.2.1 | Careful expansion of the door opening in the brick wall d = 15cm | Пажљиво проширење отвора за врата у зиду од опеке д=15cm | m² | 1.26 |  | 0
A III.3 | 2.18 | Demolishing and transport to landfill of existing floor finish elements and of all layers to the RC Slab. | Рушење постојећег пода у купатилу и свих слојева подлоге до бетонске конструкције пода, са одвожењем шута на депонију. | m² | 19.16 |  | 0 | *
A III.4 | 2.18 | Demolishing and transport to landfill of existing wall tiles in toilet. | Обијање постојећих керамичких плочица са зидова у купатилу са oдвожењем шута на депонију. | m² | 77.462 |  | 0 | *
A III.5 | 2.2.2 | Supply of material and building up openings with solid brick in the wall d=12 cm in cement mortar, ratio 1:2:6. | Набавка материјала и зазиђивање отвора пуном опеком у зиду д=12 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. | m² | 4.2 |  | 0 | zidanje*
A III.6 | 2.4.1 | Supply, delivery and installation of plasterboard lining at the units of concealed cisterns and plumbing installations. Provide vapour - resistant plasterboard. | Набавка, транспорт и монтажа влагоотпорних гипскартонских плоча за облагање уградног водокотлића и инсталација водовода и канализације. | m² | 2.4 |  | 0 | *
A III.7 | 2.2.4 | Supply and delivery of materials and construction of cement liner/ drop layer, 3-5cm thick. | Набавка, транспорт и израда цементне кошуљице/ слоја за пад, дебљине d=3-5cm. | m² | 19.16 |  | 0
A II.10 | 2.3.2 | Supply and delivery of materials and waterproofing of toilets. | Набавка и транспорт материјала и хидроизолација тоалета. | m² | 19.16 |  | 0
A III.8 | 2.13.2 | Wall tilling at the toilet up to the 2.20m hight. Allow for supply, delivery and installation of I class tiles. | Набавка, транспорт и облагање зидова керамичким плочицама у тоалету до висине h=2.20m. | m² | 84.504 |  | 0 | *
A III.9 | 2.13.1 | Floor tilling at the toilet. Allow for supply, delivery and installation of I class anti-slip tiles. | Набавка, транспорт и полагање подова керамичким плочицама на поду тоалета. | m² | 19.16 |  | 0
A III.10 | 2.7.1 | Supply, delivery and installation of PVC doors without threshold. Reffer to drawing for position and dimensions of the doors. | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних PVC врата са штоком. Позицију и димензије проверити у цртежу. | pcs / ком | 8 |  | 0
A III.10 | 2.7.1 | Supply, delivery and installation of new PVC doors without threshold. Allow for new door to be suitable for disabled operation. Reffer to drawing for position and dimensions of the doors. | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних PVC врата која су прилагођена инвалидима. Позицију и димензије проверити у цртежу. | pcs / ком | 1 |  | 0
A III.11 | 2.12 | Walls and ceillings to be painted. | Набавка материјала, транспорт и бојење полудисперзивном бојом зидова и плафона. | m² | 47.328 |  | 0 | *
IV |  | WORKS ON A LIFT / РАДОВИ НА ЛИФТУ
A IV.1 | 2.18 | Dissmantling, transport and disposal of existing 1.7x1.5m window and associated frames. | Демонтажа прозора димензија 1.7x1.5m са транспортом на депонију. | pcs / ком | 2 |  | 0
A IV.2 | 2.18 | Demolition, transport and disposal parapet brickwork wall 30cm thick. | Рушење парапета у зиду од опеке дебљине d=30cm са одвожењем шута. | m³ | 1.3 |  | 0
A IV.3 | 2.18 2.2.1 | Supply, transport and insallation of material for repairing damages on the wall after demolition. | Набавка, транспорт материјала и обрада делова зидова након рушења. | m² | 4.02 |  | 0
A IV.4 | 2.15 | Supply, transportation and installation of fireproof sandwich panels for horizontal installation. | Набавка, транспорт и уградња ватроотпорних фасадних сендвич панела за хоризонтално постављање. | m² | 59.25 |  | 0
A IV.5 | 2.14 | Supply, transportation and installation of fireproof roof sandwich panels. | Набавка, транспорт и уградња ватроотпорних кровних сендвич панела. | m² | 6.25 |  | 0
A IV.6 | 2.11 | Supply, transport and insallation of metal covering at the new lift door jambs. | Набавка, транспорт и монтажа металних облога шпалетне лифтовских врата. | m² | 8.5 |  | 0
A IV.7 | 2.13.1 | Supply, transport and installation of anti-slip floor tiles at the new lift entrance. | Набавка, транспорт и полагање подова керамичким плочицама на улазу у лифт. | m² | 4.8 |  | 0
A IV.8 | 2.16 | Expansion joint to separate the lift structure from the existing structure | Дилатациона лајсна за покривање дилатационе фуге између конструкције лифта и постојећег објекта. | m1 | 16 |  | 0
V |  | ACCESSIBILITY MARKS/ ОЗНАКЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ
A V.1 | 2.11 | Supply and installation of accessibility signs at the main entrance to the facility. | Набавка и монтажа знака за обележавање приступачног објекта у складу са прописом. | pcs / ком | 3 |  | 0
A V.3 | 2.11 | Supply and installation of accessible elevator label at the elevator door at each station. | Набавка и монтажа знака за обележавање лифта на сваком улазу у лифт у складу са прописом. | pcs / ком | 2 |  | 0
A V.4 | 2.11 | Supply and installation of accessible toilet sign on the door of an accessible toilet. | Набавка и монтажа знака за обележавање тоалета за инвалиде на улазу у толает за инвалиде у складу са прописом. | pcs / ком | 1 |  | 0
А: SUMMARY ARCHITECTURAL WORK / РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИ РАДОВИ
| I | MARKING THE PARKING PLACE/ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА |  |  |  |  | 0
| II | ADJUSTING THE ENTRANCE / ПРИЛАГОЂАВАЊЕ УЛАЗА |  |  |  |  | 0
| III | TOILET ADJUSTMENT / ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ТОАЛЕТА |  |  |  |  | 0
| IV | WORKS ON A LIFT / РАДОВИ НА ЛИФТУ |  |  |  |  | 0
| V | ACCESSIBILITY MARKS/ ОЗНАКЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ |  |  |  |  | 0
| TOTAL ARCHITECTURAL WORKS / УКУПНО АРХИТЕКТОНСКИ РАДОВИ: | [5 empty] | 0

## C.Civil Works
Accessibility Babusnica Health Center / Приступачност-Бабушница Дом здравља
Section: 2C. Civil Works / Грађевински радови
No. | Tech. Specs Ref. | Description of works | Опис радова | Unit | QTY | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD)
I |  | PREPARATORY WORKS
C.I.1 | 2 | Marking out and measuring off the points for excavation on a terrain, positioning of all structures and all syrvey work needed for sucessful execution of all works that are part of BoQ. | Обележавање преломих тачака за ископе, положаје нових конструкција и сви геодетски радови потребни за успешно извршење свих пројектом предвиђених радова | l.s. | 1 |  | 0
C.I.2 | 2.19 | Clearing terrain in working zone from all plants and debris, collecting, loading and transportation of material to landfill, up to 10km distance is included | Чишћење зоне обухваћене радовима од шута И растиња, прикупљање у утовар и одвожење шута на депонију удаљену до 10км од градилишта је укључено у цену. | l.s. | 1 |  | 0
C.I.3 | 2.18 | Demolition of concrete sidewalks with collection, loading and transportation of the debris to the landfill, up to 10km distance. | Рушење АБ пешачке стазе , прикупљање и одвожење шута на депонију удаљену до 10км од градилишта је укључено у цену. | m² | 5 |  | 0
C.I.4 | 2.18 | Preparation of surfaces on the existing access platform to refinish the new access ramp and stairs. Position includes cleaning of surfaces, removal of loose parts, placement of bonding elements and application of bonding agents for old and new concrete | Припрема површина на постојећој приступној платформи за добетониравање нове приступне рампе и степеника. Позиција обухвата чишћење површина, уклањање лабавих делова, постављлање везних елемената и наношење средстава за везу старог и новог бетона | l.s. | 1 |  | 0
0
II |  | EARTH WORKS
C.II.1 | 2.19 | Removal of humus from green areas d = 20cm, with collection and disposal within the site yard. | Машински ископ повершинског слоја земље II категорије д=20цм са одлагањем у кругу градилишта. | m³ | 2 |  | 0
C.II.2 | 2.19 | Combined excavation (60% by hand and 40% mechanical) of a layer of soil III category for the construction of elevator foundation disposal within the site yard. | Комбиновани ископ (60% ручно, 40% машински) слоја земље III категорије за темељну конструкцију лифта са одлагањем у кругу градилишта. | m³ | 30 |  | 0
C.II.3 | 2.19 | Combined excavation (60% by hand and 40% mechanical) of a layer of soil III category for the construction of new acces ramp and step disposal within the site yard. | Комбиновани ископ (60% ручно, 40% машински) слоја земље III категорије за темељну конструкцију нове рампе и степеника са одлагањем у кругу градилишта. | m³ | 10 |  | 0
C.II.4 | 2.19 | Procurement, transportation, spreading in layers, compacting and fine leveling of gravel under the elevator foundation. | Набавка, транспорт и насипање са набијањем шљунковитог материјала испод темељне плоче лифта. | m³ | 1.5 |  | 0
C.II.5 | 2.19 | Procurement, transportation, spreading in layers, compacting and fine leveling of gravel under the new acces ramp and stair. | Набавка, транспорт и насипање са набијањем шљунковитог материјала испод нове приступне рампе и степеника. | m³ | 2 |  | 0
C.II.6 | 2.19 | Site transportation, backfilling, spreading and compacting soil around the elevator foundation | Насипање са набијањем и нивелацијом тла око темеља и зидова лифта . | m³ | 8 |  | 0
C.II.7 | 2.19 | Site transportation, backfilling, spreading and compacting soil around the new acces construction. | Насипање са набијањем и нивелацијом тла око нове приступне конструкције. | m³ | 3 |  | 0
C.II.8 | 2.19 | Loading, transport and unloading of excess soil from excavation at the stock pile within 10km distance to the landfill or any other place allowed by law determined by the Investor within 10km | Утовар, транспорт и истовар вишка земље из ископа на депонију удаљену до 10км или неко друго место које одреди Инвеститор. | m³ | 21 |  | 0
0
III |  | CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE WORKS
C.III.1 | 2.20 to 2.32 | Procurement of material, transportation and concreting of a lean concrete layer under elevator construction, concrete C12/15, layer thickness 1.5 m, under elevator foundation. | Набавка материјала, транспорт и бетонирање тампон слоја бетона испод темељне конструкције лифта C12/15, д=1.5 м. | m3 | 7 |  | 0
C.III.2 | 2.20 to 2.32 | Procurement of material, transportation and concreting of reinforced concrete elevator foundation shaft, concrete C25/30 or exposure factor XF1, XC4, waterproof class V-II. | Набавка материјала, транспорт и бетонирање АБ лифтовског темељног шахта, бетоном C25/30 за класу изложености XF1, XC4, класе водоотпорности V-II. | m3 | 6 |  | 0
C.III.3 | 2.20 to 2.32 | Procurement of material, transportation and concreting of reinforced concrete access ramp and stair. Finishing surface should be anti-slip. Concrete C25/30 for exposure factor XF1, XC4, exposure class XM1. | Набавка материјала, транспорт и бетонирање АБ конструкције приступне рампе и степеника, бетоном C25/30 за класу изложености XF1, XC4, XM1. | m3 | 2 |  | 0
0
IV |  | REINFORCEMENT
C.IV.1 | 2.31 | Procurement, transportation, straightening, cleaning, cutting, bending and incorporation of reinforcement bars, B500B. | Набавка, транспорт, чишћење, сечење, савијање и уградња арматуре Б500Б у свему према плановима арматуре и спецификацијама. | kg. | 1100 |  | 0
0
V |  | STEEL STRUCTURE
C.V.1 | 2.33 | Procurement of material, transportation, preparation, workshop manufacturing, corrosion protection, transportation and erection of steel structure for elevator. | Набавака материјала, транспорт, прирпрема, префабрикација, антикорозивна заштита, транспорт и монтажа челичне конструкције лифта. | kg | 1600 |  | 0
C.V.2 | 2.33 | Procurement, transportation of materials, production and instalation of steel tubular handrails Ø40/3mm h=700-900 mm | Набавка, израда, транспорт и монтажа ограда, од челичних цеви Ø40/3мм х=700-900 мм . | m1 | 13 |  | 0
0
VI |  | OTHER WORKS
C.VI.1 | 2.32 | Procurement and transportation of materials and fabrication of waterproofing on the wall of the building to the newly designed ramp up to a height of 10 cm above the ramp | Набавка материјала, довоз и апликација хидроизолационог материјала зида објекта уз новоизведену приступну рампу у висини од 10цм изнад рампе | m² | 1 |  | 0
0
C: SUMMARY CIVIL WORKS
| C.I | PREPARATORY WORKS |  |  |  | 0
| C.II | EARTH WORKS |  |  |  | 0
| C.III | CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE WORKS |  |  |  | 0
| C.IV | REINFORCEMENT |  |  |  | 0
| C.V | STEEL STRUCTURE |  |  |  | 0
| C.VI | OTHER WORKS |  |  |  | 0
| TOTAL CIVIL WORKS: | [5 empty] | 0 | 0

## E.Electrical Works
Accessibility_Health care centre Babušnica/ Приступачност - Дом здравља Бабушница
Section: E. Electrical Works / Електроенергетски радови
No. | Tech. Specs Ref. | Description of works | Опис радова | Unit | QTY | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD)
|  | Note: All necessary architectural-civil works for repairing damage on walls and ceilings caused by electrical installations works are foreseen in architectural-civil bill of quantities. | Напомена: Сви неопходни АГ радови за санацију оштећења на зидовима и плафону објекта узрокованих полагањем електричних инсталација су предвиђени у АГ предмеру и предрачуну.
I |  | ELECTRICAL POWER INSTALLATIONS FOR LIFT | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ
E.I.1 | 3.3.1 | DISTRIBUTION CABINETS | РАЗВОДНИ ОРМАН
|  | Main distribution board GRO Making changes in the existing main distribution board GRO on the Ground floor: | Главни разводни орман ГРО Измене у постојећем главном разводном орману ГРО у приземљу:
|  | Build in | Уградња
|  | - miniature circuit breaker for protection of electrical circuits from overload and short circuits , 3-pole, Amperage 20А, breaking capacity 6kA, tripping characteristics C - psc.1 | минијатурни заштитни прекидач за заштиту струјног кола од преоптерећења и кратког споја, 3-полни, 20А, прекидне моћи 6кА, карактеристике Ц - ком.1
|  |  |  | cmpl. | 1 |  | 0
|  | SUPPLY CABLES | НАПОЈНИ КАБЛ
E.I.2 | 3.4 | Supply and assembling at both ends of multicore cables, with halogen free and self-extinguishing insulation, including terminal and junction boxes, cable through and supports, all necessary accesories including empty conduits where is used | Набавка и повезивање на оба краја вишежилног кабла, са безхалогеном самогасивом изолацијом, укључујући стезаљке и разводне кутије, уводнице и носачи, сав потребан материјал укључујући и заштитне цеви где су коришћене
|  | N2XH-Ј 5x4mm2 | N2XH-Ј 5x4mm2 | m | 42 |  | 0
E.I.3 | 3.4 | Supply and assembling halogen free self-extinguishing conduit | Набавка и полагање безхалогеног самогасивог заштитног црева
|  | Ø25 | Ø25 | m | 10 |  | 0
|  | INSTALLATION OF EARTHING AND EQUALIZATION OF POTENTIAL | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
E.I.4 | 3.10.4 | Hand excavation of III category earth in the area of 1m2 and depth of 0.6m for probe penetration and laying of Fe/Zn strip in earth from rod earth electrode to lift pit. Excavated earth shall be thrown out of the pit. After work completion the backfilling of excavated soil shall be done, as well as compacting in layers. Measurement by m3 of earth. | Ручни ископ земље III категорије површине 1 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Фе/Зн траке у земљи, од штапног уземљивача до лифт јаме. Ископану земљу избацити из јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље.
|  |  |  | m3 | 0.6 |  | 0
E.I.5 | 3.10.4 | Supply, delivery and soil embedding the rod earth electrode into previously prepared soil. Rod earth electrode is made of hot galvanized steel Ø2.5" and it is 3m long (similar to SRPS N.B4.943-3000) with extension for connecting strip conductor. | Набавка, испорука и побијање у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø2.5" дужине 3м (слично СРПС Н.Б4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника.
|  |  |  | pcs | 1 |  | 0
E.I.6 | 3.10.4 | Supply, delivery and placement of Fe/Zn strip 25х4mm into previously prepared soil. | Набавка, испорука и полагање Фе/Зн траке 25x4мм у претходно припремљеном земљишту.
|  |  |  | m | 8 |  | 0
E.I.7 | 3.10.4 | Supply, delivery and assembly of cross run clamps for flat wires according to SRPS N.B4.936 standard , in the box with sealing. | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке према стандарду СРПС Н.Б4.936, у кутију са заливањем.
|  |  |  | pcs | 2 |  | 0
E.I.8 | 3.10.2 | Supply, delivery and assambly of terminal for sheet metal for Fe/Zn strip 25х4mm according to SRPS N.B4.908 standard. | Набавка, испорука и монтажа стезаљке за лим за Фе/Зн траку 25x4мм према стандарду СРПС Н.Б4.908.
|  |  |  | pcs | 4 |  | 0
E.I.9 | 3.10.2 | Supply, delivery and mounting of Fe/Zn strip 25х4mm on the roof top and inside the lift pit. | Набавка, испорука и монтажа Фе/Зн траке 25x4мм на крову и у лифт кућици.
|  |  |  | m | 12 |  | 0
E.I.10 | 3.10.3 | Supply, delivery and mounting of closed spark gap Imax=100kA (8/20µs) on inner wall of lift pit. Spark gap is connected to Fe/Zn strip 25х4mm inside lift pit. | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Фе/Зн траку 25x4мм.
|  |  |  | pcs | 1 |  | 0
E.I.11 | 3.10.5 | Workmanship of joint of Fe/Zn strip with metal structure. It is done by welding, minimal length of weld is 50mm. After execution of the joint, all damaged spots are to be coated by protective coating against corrosion. | Израда споја Фе/Зн траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије.
|  |  |  | pcs | 8 |  | 0
E.I.12 | 3.10.4 | Connecting Fe/Zn strip 25x4mm to existing down conductor of the building using cross run clamps for flat wires according to SRPS N.B4.936 standard. Payment is for work and material by piece of placed equipment. | Израда споја Фе/Зн траке са постојећим спустним проводником на објекту, коришћењем укрсног комада за траку према стандарду СРПС Н.Б4.936.
|  |  |  | pcs | 4 |  | 0
|  | PRELIMINARY AND FINISH WORKS | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
E.I.13 | 3.13 | Needed measuring and testing with ATTEST issuing and installation commissioning. | Потребна мерења и испитивања са издавањем АТЕСТА и пуштањем инсталације у рад.
|  |  |  | compl | 1 |  | 0
|  | ELECTRICAL POWER INSTALLATIONS FOR LIFT TOTAL | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ УКУПНО |  |  |  | 0
II |  | ELECTRICAL POWER INSTALATIONS FOR TOILET | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ТОАЛЕТ
|  | DISMANTLING WORKS | ДЕМОНТАЖА
E.II.1 | 3.2 | Detailed inspection with determination of electrical circuits which supply fixed electrical appliances in the toilets | Одређивање струјних кругова за напајање електричних инсталација у тоалетима
|  |  |  | compl | 1 |  | 0
E.II.2 | 3.2 | Dismantling existing electrical installations in the toilets | Демонтажа постојећих инсталација у тоалетима
|  | - lighting fixtures | светиљке | pcs | 6 |  | 0
|  | - wall switches 10A, 230VAC | прекидачи 10A, 230VAC | pcs | 4 |  | 0
E.II.3 | 3.3.1 | DISTRIBUTION CABINETS | РАЗВОДНИ ОРМАН
|  | Subdistribution board RO next to toilet. Making changes in the existing sub distribution board RO on the Ground floor: | Спратни разводни орман РО поред тоалета Измене у постојећем спратном разводном орману РО у приземљу:
|  | Build in | Уградња
|  | - miniature circuit breaker for protection of electrical circuits from overload and short circuits , 1-pole, Amperage 16А, breaking capacity 6kA, tripping characteristics B - psc.1 | минијатурни заштитни прекидач за заштиту струјног кола од преоптерећења и кратког споја, 1-полни, 16А, прекидне моћи 6кА, карактеристике Б - ком.1
|  |  |  | cmpl. | 1 |  | 0
|  | POWER SUPPLY INSTALLATION OF THE LIGHTING AND OUTLETS | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧАКА
E.II.4 | 3.4 | Supply and assembling at both ends of multicore cables, with halogen free and self-extinguishing insulation, including terminal and junction boxes, cable through and supports, all necessary accesories including empty conduits where is used, for supplying electrical installation in toilet for the disabled. Wiring shall be done starting from junction box outside toilet previosly detected for supplying electrical installation in toilet. | Набавка и повезивање на оба краја вишежилног кабла, са безхалогеном самогасивом изолацијом, укључујући стезаљке и разводне кутије, уводнице и носачи, сав потребан материјал укључујући и заштитне цеви где су коришћене, за напајање електричних инсталација у тоалету за особе са инвалидитетом. Ожичење треба извести од разводне кутије испред тоалета, на претходно одређеном струјном кругу за напајање инсталације у тоалету.
|  | N2XH-J-3x1.5 mm2 | N2XH-J-3x1.5 mm2 | m | 50 |  | 0
|  | N2XH-J-3x2.5 mm2 | N2XH-J-3x2.5 mm2 | m | 16 |  | 0
E.II.5 | 3.5 | Supply, delivery, assembly and connecting to previously placed installations of surface mounted LED luminaire, 11W, system flux 1100 lm - 840 neutral white, 4000K, with power supply unit. IP44. Housing - aluminum die cast, Optical cover - Opal. Similar characteristics as DN145C LED10S/840 PSU II WH, Philips | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављену инсталацију надградне ЛЕД светиљке, 11W, флукс система 1100 lm - 840 неутрално бела, 4000К, са напојном јединицом. IP44. Кућиште - ливени алуминијум, оптички поклопац - опал. Одговарајућих карактеристика као DN145C LED10S/840 PSU II WH, Philips
|  |  |  | pcs | 9 |  | 0
E.II.6 | 3.6 | Supply, delivery, assembly and connecting to previously placed installations of a single-pole switch 10A, 230VAC | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације једнополног инсталационог прекидача 10A, 230VAC
|  |  |  | pcs | 3 |  | 0
E.II.7 | 3.6 | Supply, delivery, assembly and connecting to previously placed installations of a two gang single-pole switch 10A, 230VAC | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације серијског инсталационог прекидача 10A, 230VAC
|  |  |  | pcs | 2 |  | 0
E.II.8 | 3.6 | Supply, delivery, assembly and connecting to previously placed installations of a double-pole rocket switch 16A, 230VAC | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације двополног КИП прекидача 16A, 230VAC
|  |  |  | pcs | 1 |  | 0
E.II.9 | 3.8 | Supply, delivery and workmanship of electrical installation for SOS intercom system outside toilet for the disabled by cable N2XH-J 3x1,5 mm2 which is laid in the walls under mortar. | Набавка, испорука и израда инсталација за СОС позивни систем, изван тоалета за инвалиде каблом N2XH-J 3x1,5мм2 који се полаже у зиду под малтер.
|  |  |  | m | 5 |  | 0
E.II.10 | 3.8 | Supply, delivery and workmanship of signaling installation for SOS intercom system inside toilet for the disabled by cable J-H(St)H 2x2x0,8 | Набавка, испорука и израда инсталација за СОС позивни систем, у тоалету за инвалиде каблом J-H(St)H 2x2x0,8
|  |  |  | m | 10 |  | 0
E.II.11 | 3.8 | Supply and assembling halogen free self-extinguishing conduit | Набавка и полагање безхалогеног самогасивог заштитног црева
|  | Ø16 | Ø16 | m | 10 |  | 0
E.II.12 | 3.8 | Supply, delivery, flush-wall mounting outside toilet for the disabled and connecting to previously placed electrical installations of a supply unit for SOS intercom system with red signal lamp and acoustic signal. | Набавка, испорука и надградна монтажа изван тоалета за инвалиде са повезивањем на претходно постављене електричне инсталације напојне јединице СОС позивног система, са црвеном сигналном лампом и звучним сигналом.
|  |  |  | pcs | 1 |  | 0
E.II.13 | 3.8 | Supply, delivery, flush-wall mounting inside toilet for the disabled and connecting to previously placed electrical installations of a resseting unit for SOS intercom system with push-button for resseting SOS acoustic and luminous signals. | Набавка, испорука и надградна монтажа у тоалету за инвалиде са повезивањем на претходно постављене електричне инсталације јединице за ресет СОС позивног система, са тастером за ресет црвене сигналне лампе и звучног сигнала.
|  |  |  | pcs | 1 |  | 0
E.II.14 | 3.8 | Supply, delivery, flush-wall mounting inside toilet and connecting to previously placed electrical installations of a activating unit for SOS intercom system, with cord-switch for activating SOS acoustic and luminous signals. | Набавка, испорука и надградна монтажа у тоалету за инвалиде са повезивањем на претходно постављене електричне инсталације, позивног тастера са канапом, за активирање звучног и светлосног сигнала.
|  |  |  | pcs | 1 |  | 0
E.II.15 | 3.8 | Commissioning and programing of SOS intercom system with checking of its correct functioning. | Пуштање у рад и програмирање СОС система, са провером исправности рада
|  |  |  | compl | 1 |  | 0
|  | PRELIMINARY AND FINISH WORKS | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
E.II.16 | 3.13 | Needed measuring and testing with ATTEST issuing and installation commissioning. | Потребна мерења и испитивања са издавањем АТЕСТА и пуштањем инсталације у рад.
|  |  |  | compl | 1 |  | 0
II |  | ELECTRICAL POWER INSTALATIONS FOR TOILET TOTAL | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ТОАЛЕТ УКУПНО |  |  |  | 0
E: SUMMARY
| E.I | ELECTRICAL POWER INSTALLATIONS FOR LIFT |  |  |  | 0
| E.II | ELECTRICAL POWER INSTALATIONS FOR TOILET |  |  |  | 0
| TOTAL ELECTRICAL WORKS | [5 empty] | 0

## P.Plumbing
Accessibility_Health centre Babušnica/ Приступачност-Дом здравља Бабушница
Section: P. Plumbing Works / Хидротехнички радови
No. / Број позиције | Tech. Specs Ref. / Референтна ставка у тех. спец. | Description of works |  | Опис радова |  | Unit / ЈМ | QTY / Количина | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD)
P.1 |  | DEMOLITION & DISMANTLING WORKS |  | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ САНИТАРИЈА И ЦЕВОВОДА
P.1.1 |  | For all the following items demolition, breaking, cutting and dismantling shall include: protection, debris removal, debris handling to loading and dumping areas approved by local authorities, protecting the existing adjacent structures, making good all surrounding, etc. For items which Beneficiary/Supervisor will decide to keep and store them, the price shall include loading, transporting, unloading and storing them at the place up to 5 km distance. |  | За све следеће позиције рушење, ломљење, сечење и демонтажа укључује: заштиту, уклањање отпадака, руковање смећем на утоварним и одлагалишним површинама које су одобриле локалне власти, заштиту постојећих суседних грађевина, поправљање околине итд. За предмете које корисник / Надзорни орган одлучи да чува и складишти, у цену ће бити укључено утовар, транспорт, истовар и складиштење на месту удаљеном до 5 км. |  | LS / пауш | 1 |  | 0
|  | ceramic wash basin | 3 | умиваоник | 3
|  | urinal | 2 | писоар | 2
|  | ceramic water closet with cistern | 5 | керамичка WC шоља са водокотлићем | 5
P.1.2. |  | Demolition/Dismantling of existing water supply and drainage pipes and fittings fixtures with disposal of the material |  | Рушење / демонтажа постојећих водоводних и одводних цеви и арматурних елемената са одлагањем материјала |  | LS / пауш | 1 |  | 0
|  | TOTAL DEMOLITION & DISMANTLING WORKS |  | УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ САНИТАРИЈА И ЦЕВОВОДА |  | 0
P.2 |  | INTERIOR WATER SUPPLY INSTALLATION |  | УНУТРАШЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
|  | The аll following items include the following: all used materials including waste material, preparatory and finishing works, transfer of material to the place of installation, scaling of lines according to the Plan, punching of holes through walls and cross-sectional structures, construction of grooves in the walls for laying of pipes, and possible securing. |  | Све следеће позиције обухватају: сав употребљени материјал са растуром, припремно-завршним радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, и евентуално обзиђивање.
P.2.1 | 4.3.1. 4.3.2. | Procurement, transport and installation of PPR water supply pipes including all necessary fittings, supports, insulation and protection Calculation per m of length of installed water supply network. |  | Набавка, транспорт и уградња водоводних ППР цеви укључујући сав потребан фитинг и спојни материјал, ослонце, изолацију и заштиту. Обрачун по метру дужном монтиране водоводне мреже.
|  | Ø 20 mm (ø1/2") |  | Ø 20 mm (ø1/2") |  | m' | 15 |  | 0
|  | Ø 25 mm (ø3/4") |  | Ø 25 mm (ø3/4") |  | m' | 6 |  | 0
|  | Ø 32 mm (ø1") |  | Ø 32 mm (ø1") |  | m' | 6 |  | 0
P.2.2 | 4.3.3. | Supply and installation of built-in gate(stop) valves. |  | Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила.
|  | Ø 20 mm (ø1/2") |  | Ø 20 mm (ø1/2") |  | m' | 5 |  | 0
|  | Ø 25 mm (ø3/4") |  | Ø 25 mm (ø3/4") |  | m' | 1 |  | 0
|  | Ø 32 mm (ø1") |  | Ø 32 mm (ø1") |  | m' | 1 |  | 0
P.2.3 | 4.5.6. | Supply and installation of angle ball valves. |  | Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила.
|  | ø1/2" |  | ø1/2" |  | pcs / kom | 8 |  | 0
P.2.4 | 4.5.7. | Purchase, transport and installation of a tap. |  | Набавка, транспорт и уградња холендерске славине. |  | pcs / kom | 1 |  | 0
P.2.5 | 4.3.7. | Connecting a new installation to an existing water supply system. |  | Повезивање нове инсталације на постојећу водоводну инсталацију. |  | LS / пауш | 1 |  | 0
|  | TOTAL INTERIOR WATER SUPPLY INSTALLATION |  | УКУПНО УНУТРАШЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
P.3 |  | INTERIOR WASTE WATER INSTALLATIONS |  | УНУТРАШЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
|  | The аll following items include the following: all used materials including waste material, preparatory and finishing works, transfer of material to the place of installation, scaling of lines according to the Plan, punching of holes through walls and cross-sectional structures, construction of grooves in the walls for laying of pipes, and possible securing. |  | Све следеће позиције обухватају: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, и евентуално обзиђивање.
P.3.1 | 4.4.1. | Procurement, transport and installation of wastewater PPHT pipes including all necessary fittings, supports and protection. Calculation per m of length of installed sewerage network. |  | Набавка, траснпорт и монтажа ППХТ канализационих цеви укључујући све неопходне фазонске комаде, ослонце и заштиту. Обрачун по метру дужном монтиране канализационе мреже.
|  | Ø 50 |  | Ø 50 |  | m' | 8 |  | 0
|  | Ø 75 |  | Ø 75 |  | m' | 2 |  | 0
|  | Ø 110 |  | Ø 110 |  | m' | 8 |  | 0
P.3.2 | 4.4.2. | Purchase, transport and installation of floor drains. |  | Набавка, транспорт и монтажа подног сливника. |  | pcs / kom | 3 |  | 0
P.3.3 | 4.4.6. | Connecting a new installation to an existing sewerage system. |  | Повезивање нове инсталације на постојећу инсталацију фекалне канализације. |  | LS / пауш | 1 |  | 0
|  | TOTAL INTERIOR WASTE WATER INSTALLATIONS |  | УКУПНО УНУТРАШЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
P.4 |  | SANITARY FIXTURES |  | САНИТАРИЈЕ
P.4.1 | 4.5.1. | Purchase and installation of a complete console toilet bowl with a built-in cistern. Calculation per set. |  | Набавка и монтажа комплет конзолне WЦ шоље са уградбеним водокотлићем. Обрачун по комплету. |  | pcs / kom | 4 |  | 0
P.4.2 | 4.5.2. | Purchase, transport and installation of washbasins made of faience. Calculation per set. |  | Набавка, транспорт и монтажа умиваоника од фајанса. Обрачун по комплету. |  | pcs / kom | 3 |  | 0
P.4.3 | 4.5.3. | Purchase, transfer and installation of a complete toilet for people with special needs. Calculation per set. |  | Набавка, пренос и монтажа комплетног WЦ-а за особе с посебним потребама. Обрачун по комплету. |  | pcs / kom | 1 |  | 0
P.4.4 | 4.5.4. | Purchase, transfer and installation of a complete washbasin for people with special needs. Calculation per set. |  | Набавка, пренос и монтажа комплетног умиваоника за особе с посебним потребама. Обрачун по комплету. |  | pcs / kom | 1 |  | 0
4.4.5 | 4.5.5. | Purchase, transport and installation of toilets accessories |  | Набавка, транспорт и монтажа санитарне галантерије.
|  | Mirror 60 x 45 cm |  | Огледало 60 x 45 цм |  | pcs / kom | 3 |  | 0
|  | Mirror for people with special needs |  | Огледало прилагођено за особе са посебним потребама |  | pcs / kom | 1 |  | 0
|  | Fluid soap dozing unit |  | Дозатор течног сапуна |  | pcs / kom | 4 |  | 0
|  | Paper towel holder |  | Држач папирних убруса |  | pcs / kom | 4 |  | 0
|  | Toilet paper holder |  | Држач тоалет папира |  | pcs / kom | 4 |  | 0
|  | Waste bin |  | Канта за отпатке |  | pcs / kom | 4 |  | 0
|  | Toilet bowel brush |  | Четка за wц шољу |  | pcs / kom | 4 |  | 0
P.4.6 | 4.3.6. | Purchase, transport and installation of a electric water heater |  | Набавка, транспорт и уградња електричних бојлера.
|  | 50 L |  | 50 Л |  | pcs / kom | 1 |  | 0
|  | TOTAL SANITARY FIXTURES |  | УКУПНО САНИТАРИЈЕ |  | 0
P.5 |  | TESTING AND COMMISSIONING |  | ИСПИТИВАЊЕ МРЕЖЕ И ПУШТАЊЕ У РАД
P.5.1 | 4.3.4. | Testing and commissioning of water supply system |  | Испитивање водоводне мреже |  | m' | 27 |  | 0
P.5.2 | 4.3.5. | Disinfection/chlorination of water supply system |  | Дезинфекција водоводне мреже |  | m' | 27 |  | 0
P.5.3 | 4.4.3. | Testing and commissioning of waste drainage system |  | Испитивање фекалне канализације |  | m' | 18 |  | 0
|  | TOTAL TESTING AND COMMISSIONING |  | УКУПНО ИСПИТИВАЊЕ МРЕЖЕ И ПУШТАЊЕ У РАД |  | 0
|  | SUMMARY |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
|  | Demolition and dismantling works |  | Радови на демонтажи санитарија и цевовода |  | 0
|  | Interior water supply installations |  | Унутрашње водоводне инсталације |  | 0
|  | Interior waste drainage installations |  | Унутрашње канализационе инсталације |  | 0
|  | Sanitary fixtures |  | Санитарије |  | 0
|  | Testing and comissioning |  | Испитивање мреже и пуштање у рад |  | 0
|  | Total Bill PLUMBING WORKS (Exclusive of VAT and other taxes) |  | Укупно ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  | 0

## EL.Elevator
Accessibility_Health care centre Babusnica / Приступачност - Дом здравља Бабушница
Section: EL. Elevators / Лифтови
No. | Tech. Specs Ref. | Description of works | Опис позиције | Unit | QTY | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD)
EL.2 | 5.1.1 | NUMBER OF ELEVATORS: 1 | БРОЈ ЛИФТОВА: 1
|  | TYPE: Traction elevator | ВРСТА ЛИФТА: електрични лифт
|  | PURPOSE: Passenger transportation | НАМЕНА: превоз путника
|  | CAPACITY: 630 kg - 8 passengers | НОСИВОСТ: 630 кг - 8 путника
|  | TRAVEL SPEED: 1.0 m/s, VVVF | БРЗИНА: 1 м/с, VVVF регулисана
|  | NUMBER OF STOPS: 2, (0, 1) | БРОЈ СТАНИЦА: 2, (0, 1)
|  | NUMBER OF LANDINGS AND ORIENTATION: 2, at the same side | БРОЈ ПРИЛАЗА И ОРЈЕНТАЦИЈА: 2, са исте стране
|  | TRAVEL HEIGHT: 3300 mm | ВИСИНА ДИЗАЊА: 3300 мм
|  |  |  | pc | 1 |  | 0
| EL | Elevators
| TOTAL ELEVATORS |  |  |  |  | 0

## М.HVAC
Accessibility - Dom zdravlja, Babušnica Приступачност - Дом здравља, Бабушница
Section/Секција: 6.HVAC / Машинске инсталације грејања
бр. No. | Tech. Specs Ref. | Description of works | Опис радова | Јед. Unit | кол. Qty | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD)
M |  | Radiator modification | Измене радијаторског грејања | unit | qty | unit price | total price
1 | 6.3.1 | Cloasing off and draining of radiator section. All water from interior installation is to be collected for propper disposal. | Затварање и дренажа прикључне гране радијатора. Сва вода из гране која се изолује се прикупља и уклања на прописан начин
|  | Billing by section of piping being drained | Обрачун по позицији пражњења | pc | 1 |  | 0
2 | 6.3.3 | Removal of subject radiator. Radiator valve and lockshield are disconnected and radiator removed to location specified by supevising engineer. | Уклањање радијатора. Радијаторски вентил и навијак се демонтирају, радијатор скида са своје позиције и односи до складишног места одређеног од стране надзора.
|  | Billing by radiator | Обрачун по радијатору | pc | 1 |  | 0
3 | 6.3.5.1 | Modifications of existing radiator connecting pipline - closing off existing connections by welding them shut. | Измене на постојећем прикључку радијатора - блиндирање постојећих прикључака заваривањем.
|  | Billing by connection | Обрачун по радијатору/прикључку | pc | 2 |  | 0
4 | 6.2.1.8 | Placing of new radiator on new location. | Постављање новог радијатора на нову локацију.
|  | Billing by radiator | Обрачун по радијатору месту | pc | 1 |  | 0
5 | 6.2.1.8 | Aluminium sectional radiators, including connection pieces and gaskets, model: Global Vox 600 - nominal heat delivery per section: Qg =185W, at Δtm=60ºC - connections A =600 mm - H x W. x D.= 680 x 80 x 80 mm | Алуминијумски чланкасти радијатори, укључујући прикључке запртивке и спојнице, модел: Глобал Воx 600 - номинално одавање топлоте по чланку: Qг =185W, ат Δтм=60ºC - прикључци А =600 мм - В x Ш. x Д.= 680 x 80 x 80 мм
|  | Billing by radiator (5 sections/rad) | Обрачун по радијатору (5 ребара/рад) | pc | 2 |  | 0
|  | Billing by radiator (18 sections/rad) | Обрачун по радијатору (18 ребара/рад) | pc | 2 |  | 0
6 | 6.2.1.4 | Delivery and installation of new radiator valve in appropriate dimension. Radiator valves are equipped with manual heads. | Испорука и инсталација новог радијаторског вентила у одговарајућој димензији. Радијаторски вентили су са ручним погоном.
|  | Billing by piece DN15 | Обрачун по комаду ДН15 | set | 4 |  | 0
7 | 6.2.1.5 | Delivery and installation of new radiator lockshield in appropriate dimension. Lockshields are equipped with preadjustment. Lockshields are adjusted to positions equivalet to original valves/lockshields | Испорука и инсталација новог радијаторског навијка у одговарајућој димензији. Навијци са предвиђени са предподешавањем. Навијци су подешени на позиције према постојећим навијцима / вентилима
|  | Billing by piece DN15 | Обрачун по комаду ДН15 | set | 4 |  | 0
8 | 6.3.5.1 | Delivery and installation of new seamless carbon steel pipes DX55D (Č1212) quality according to SRPS C.B5.021 made in accordance with SRPS EN 10220: | Isporuka i montaža cevne mreže izgrađene od čeličnih bešavnih cevi od DX55D (Č1212) kvaliteta po SRPS C.B5.021 izrađene po standardu SRPS EN 10220:
|  | DN15 (21,3x2) lenght 24m, weight 22,8kg | DN15 (21,3x2) dužine 24m, mase 22,8kg | m | 24 |  | 0
|  | total | total
9 | 6.3.5.1 | Extra material required for installation of piping network of carbon steel pipes, connecting and sealing material, hangers, supports, klingerit, two-piece pipe clamps, hangers for pipes, welding gas, oxygen, guides, hemp, welding wire and other materials, and all other accessories. 50% of the previous item | Помоћни материјал потребан за монтажу цевне мреже од црних цеви: спојни и заптивни материјал, хамбуршки лукови, клингерит, дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, дисугас, оксиген, чауре за цеви, кудеље, жице за варење и остали материјал и сав остали прибор. рачуна се 50% од претходне ставке |  | 0.5 |  | 0
10 | 6.3.5.1 | Cleaning , degreasing, and painting in two coats of primer of all pipes, hangers and supports | Чишћење од рђе и минизирање са два премаза свих цеви и елемената за ношење цевовода и опреме.
|  | billing by m² | обрачун по m² | m² | 1.606 |  | 0
11 | 6.3.5.1 | Painting of pipework in two coats of paint in color selected by the client. Paint will be suitable for temperatures up to 120°C. Final coats are applied only after primer coats are fully dried | Фарбање цевовода у два премаза основне и потребном броју премаза завршне. Предвиђене боје морају бити отпорне на радну температуру 120°Ц
|  | billing by m² | обрачун по m² | m² | 1.606 |  | 0
12 | 6.2.2.1 | Installation and connecting bathroom extraction fan Systemair CBF 100LTH Bathroom fan. Included in this position is: | Набавка и монтажа вентилатора за одвод купатила Systemair CBF 100LTH Bathroom fan. У ову позицију је укључен и:
|  | BVK 100 Wall vent kit, comprised of a flexible duct manufactured in aluminium and a wallgrid for expelling of extracted air | BVK 100 Wall vent kit. Кит се састоји од флексибилног црева произведеног од алуминијума, и зидне решетке за избацивање одсисаног ваздуха.
|  | Billing by set (fan + vent kit) | Обрачун по сету (вентилатор + кит) | set | 2 |  | 0
13 | 6.2.2.1 | Motion detector for control of toilet ocucupation (wall mounted), with adjustable start and stop delay times. This position includes is 220V AC/24V DC transformer for power supply to detector | Сензори присуства људи у тоалетима (зидни), са подешавајућом задршком укључејна и искључења. У позицију сензора укључен и трансформатор за напајање 220/24В
|  | Motion detector IR24-P wall mounted | Сензор присуства зип: IR24-P - зидни
|  | Transformer 15/D 220/24V | трансформатор Trafo 15/D 220/24V
|  | Billing by set (detector + transformet) | Обрачун по сету (детектор+трафо) | set | 2 |  | 0
14 | 6.4 | Preparatory and finishing works | Припремно завршни радови
|  | Billing by lumpsum | Обрачун паушално | ls | 1 |  | 0
M |  | Total Radiator modification | Укупно измене радијаторског грејања |  |  |  | 0

## Summary
SUMMARY / РЕКАПИТУЛАЦИЈА
A | ARCHITECTURAL WORKS / АРХИТЕКТОНСКИ РАДОВИ |  | 0
C | CIVIL WORKS / ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  | 0
P | ELECTRICAL WORKS / ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ |  | 0
E | PLUMBING WORKS / ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ |  | 0
M | ELEVATORS / ЛИФТОВИ |  | 0
EL | MECHANICAL WORKS / МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
| TOTAL: | 0