## Predmer
PREDMER NAKNADNIH I NEPREDVIĐENIH POZICIJA RADOVA
NA PPV "PETAR ANTONIJEVIĆ" U UŽICU
II | RADOVI NA ZAMENI POSTOJEĆIH CEVI POSTOJEĆEG TALOŽNIKA | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
1. | ZAMENA POSTOJEĆIH AZBESTNOCEMENTNIH CEVI
1.1 | Demontaža postojećih azbestno cementnih cevi f285mm i ručno iznošenje van Objekta (ručni transport) i odlaganje u krugu gradilišta. Cevi se demontiraju na dubini od 4m. U cenu je uračunata izrada platformi za izvlačenje cevi. Pozicijom nije obuhvaćen odvoz i troškovi deponovanja demontiranih cevi.
|  | m | 520
1.2 | Sanacija otvora na zidu nakon demontaže cementnoazbestnih redukcija Ø394mm
Obrada prodora na mestima demontiranih redukcija prečnika Ø394mm dubine oko 8cm. Otvore očistiti od nečistoča i odstraniti sav loš beton. Izvršiti pranje vodom pod pritiskom. Premazivanje prvog sloja hidroizolacionog premaza tipa Penetron. Nakon toga prostor ispuniti sa masom Penecrete Mortar. Završno premazati kao i sve ostale površine u dva sloja sa hidroizolacionim premazom tipa Penetron. Obračun po komadu
|  | kom | 80
1.3 | Nabavka, transport i montaža PVC cevi prečnika DN250 SN4
Cevi se montiraju na trasi demontiranih azbestnocementnih cevi na postojeće oslonce. Cevi se buše sa donje strane da razmaku od 20cm sa po dva otvora f18
|  | m | 520
1.4 | Nabavka, transport i montaža PVC čepova prečnika DN250. Čpovi se montiraju na kraju svake grane.
|  | kom | 80
1.5 | Nabavka, transport i montaža porhomskih ojačanja za sprečavanje isplivavanja cevi. Ojačanja se izrađuju od prohromskog lima 540x15x5mm sa dve rupe na krajevima kroz koje se fiksiraju u postojeće betonske stubove prohromskim anker vijcima M10
|  | kom | 160
1.6 | Sanacija otvora na zidu nakon demontaže cementnoazbestnih cevi Ø285mm i montaže PVC cevi D250
Otvore očistiti od nečistoća i odstraniti sav loš beton. Izvršiti pranje vodom pod pritiskom. Premazivanje prvog sloja hidroizolacionog premaza tipa Penetron. Nakon toga prostor ispuniti sa masom Penecrete Mortar. Završno premazati kao i sve ostale površine u dva sloja sa hidroizolacionim premazom tipa Penetron. Obračun po komadu
|  | kom | 80
UKUPNO II:
III | RADOVI NA SANACIJI KONSTRUKCIJE | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
I | SANACIJA OTVORA TALOŽNICE
I.1 | Sanacija otvora na spoljnim zidovima nakon demontaže cementnoazbestnih cevi Ø200mm, pre montaže prohromskih H kanala
| Obrada prodora na mestima demontiranih cevi prečnika Ø200mm dubine oko 6cm. Otvore očistiti od nečistoća i odstraniti sav loš beton. Izvršiti pranje vodom pod pritiskom. Premazivanje prvog sloja hidroizolacionog premaza tipa Penetron. Nakon toga prostor ispuniti sa masom Penecrete Mortar. Završno premazati kao i sve ostale površine u dva sloja sa hidroizolacionim premazom tipa Penetron. Obračun po komadu | kom | 44
I | Cena sanacije otvora:
II | OTVOR KROZ DILATACIONI ZID FILTERA
Probijanje otvora kroz dilatacioni zid na krajevima unutrašnjeg kanala filterske zgrade radi obezbeđivanja toka vode od ozonskog bloka do oba filterska polja
II.1 | Probijanje dilatacionog zida na kraju unutrašnjeg kanala filterske zgrade na mestu spajnanja kanala dva filtera dimenzijajednog zida 80х125cm, ukupne debljine dva zida 60cm. Mesta rušenja obraditi dijamantskom testerom-mesta spojeva sa susednim betonskim elementima potrebno je propisno očistiti i naneti sloj reparaturnog maltera Penecrete Mortar (u svemu prema uputstvu proizvođača) kako bi se formirao propisan zaštitni sloj. Završno premazati kao i sve ostale površine u dva sloja sa hidroizolacionim premazom tipa Penetron. U cenu je uračunato i postavljanje privremenih drvenih ustava u kanalu 80x100cm, radi sprečavanja prodoroa vode u zonu rada. | pauš | 1
II.2 | Privremeno uklanjanje podnih keramičkih pločica i košuljice i demontaža AB poklopnih ploča. Nakon završetka radova sve vratiti u prvobitno stanje | m2 | 3.5
II.3 | Nanošenje elastične hidroizolacione trake duž dilatacionog spoja- Sikadur Combiflex sistem ii slične | m | 1.5
II.4 | Radionička izrada i montaža tabaste ustave od lima debljine 5mm dimenzija 75x100cm sa ručkom za izvlačenje i zaptivnom gumom po ivici. Ustava bi se oslanjala na U profile koji se fiksiraju na bočne zidove kanala. Pozicija obuhvata kompletnu izradu čelične ustave od nerđajućeg čelika S 304L | kom | 1
II.5 | Radionička izrada i montaža šaht poklopca od rebrastog lima dimenzija 90x80. Poklopac bi se oslanjala na ram izrađen od kutijastih profila dimenzija 40x40mm koji se fiksiraju na bočne zidove kanala. | kom | 1
II | Cena za otvor kroz dilatacioni zid filtera:
ZBIRNA REKAPITULACIJA
I | SANACIJA OTVORA TALOŽNICE |  |  |  | 0
II | OTVOR KROZ DILATACIONI ZID FILTERA |  |  |  | 0
| UKUPNO III : |  |  |  | 0
V | TRANSPORT I ODLAGANJE AZBESTNO CEMENTNIH CEVI | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
1 | Utovar i transport otpada - demontiranih azbestno cementnih cevi. Obračun po turi. | tura | 1
2 | Odlaganje otpada - demontiranih azbestno cementnih cevi. Obračun po toni otpada. | t | 10
3 | Izrada izveštaja o ispitivanju otpada. Obračun po uzorku. | uzorak | 1
UKUPNO V:
VI | REKONSTRUKCIJA TALOŽNIKA | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
I | SANACIJA OTVORA TALOŽNICE
I.1 | Sanacija otvora na spoljnjem zidu nakon demontaže čeličnih cevi za pražnjenje taložnika DN125mm i montaže novih prohromskih cevi Ф139.7mm
| Otvori će u proseku biti širi za 5cm od prečnika cevi. Otvore očistiti od nečistoća i odstraniti sav loš beton. Izvršiti pranje vodom pod pritiskom. Za sprečavanje prodora vode ugradjuje se bubreća traka. Premazivanje prvog sloja hidroizolacionog premaza tipa Penetron. Nakon toga prostor ispuniti sa masom Penecrete Mortar. Završno premazati kao i sve ostale površine u dva sloja sa hidroizolacionim premazom tipa Penetron. Obračun po komadu | kom | 12
I.2 | Obrada otvora na zidu taložnika DN800mm
| Otvori će u proseku biti širi za 5cm . Izvršiti pranje vodom pod pritiskom. Za sprečavanje prodora vode ugradjuje se bubreća traka. Premazivanje prvog sloja hidroizolacionog premaza tipa Penetron. Nakon toga prostor ispuniti sa masom Penecrete Mortar. Završno premazati kao i sve ostale površine u dva sloja sa hidroizolacionim premazom tipa Penetron. Postavljanje bubreće ekspandujuće trake. Obračun po komadu. | kom | 4
I | Cena sanacije otvora:
III | ZAMENA CEVI DN400 U PULZATORU
III.1 | Demontaža postojeće čelične cevi Ф400 u kućici pulzaora i montaža nove prohromske cevi Ø406,4x4mm. Cev dužine 3m se montira na visini od 3,5m iz dva komada po 1,5m koji se vare na licu mesta. | kom | 2
III.2 | Sanacija otvora na zidu nakon demontaže čeličnih cevi za pražnjenje taložnika DN400mm i montaže prohromskih cevi Ф406,4mm.
| Otvori će u proseku biti širi za 5cm od prečnika cevi. Otvore očistiti od nečistoća i odstraniti sav loš beton. Izvršiti pranje vodom pod pritiskom. Za sprečavanje prodora vode ugradjuje se bubreća traka. Premazivanje prvog sloja hidroizolacionog premaza tipa Penetron. Nakon toga prostor ispuniti sa masom Penecrete Mortar. Završno premazati kao i sve ostale površine u dva sloja sa hidroizolacionim premazom tipa Penetron. Obračun po komadu. | kom | 4
Cena zamena cevi u pulazatoru:
VI | REKAPITULACIJA VI
I | SANACIJA OTVORA TALOŽNICE
II | KONZOLE ZA CEVOVDE U TALOŽNIKU
III | ZAMENA CEVI DN400 U PULZATORU
UKUPNO VI:
IX | NEPREDVIĐENI RADOVI PO PZI | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
1) | SVESKA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
C.1* | FLOKULATOR - NEPREDVIĐENI RADOVI
V | LIMARSKI RADOVI
5.5.1* | Izrada i montaža penjalica, za silaz u šahtove, od nerđajućeg čelika prema šemi bravarije. U cenu je uračunat sav neophodan materijal i rad. Jedinična cena je data na osnovu cene iz poz. 5.5.
| Obračun po kom. | kom | 5
5.6.* | Pokrivanje vertikalne dilatacije između objekata na fasadi plastificiranim pocinkovanim limom d=0,7 mm.
| Obračun po m'. | m | 11.5
5.7.* | Pokrivanje vertikalne dilatacije u objektu plastificiranim pocinkovanim limom d=0,7 mm. U cenu je uračunat sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m'. | m | 8
5.10. * | Pokrivanje denivelacije između objekata (dodir nižeg krova sa vertikalnim zidom) plastificiranim pocinkovanim limom d=0,7 mm razvijene širine 40 cm.
| Obračun po m'. | m | 8.5
SVEGA C.1:
C.2* | OZONIZACIJA - NEPREDVIĐENI RADOVI
IV | BRAVARSKI RADOVI
4.1* Izrada i montaža spoljne fiksne žaluzine
Izrada i montaža fiksne ventilacione žaluzine od Al profila bez termoprekida. Žaluzina je plastificirana u braon boji i snabdevena mrežicom protiv insekata.
Obračun po kom.
| Šema 5 - zidarska mera 75/50cm - Spoljna fiksna žaluzina | kom | 2
UKUPNO C.2:
1) | ZBIRNA REKAPITULACIJA - PROJEKAT ARHITEKTURE
C.1* | FLOKULATOR - NEPREDVIĐENI RADOVI
C.2* | OZONIZACIJA - NEPREDVIĐENI RADOVI
UKUPNO 1:
2) | RADOVI NA SPUŠTANJU KOTE TEMELJNE KONSTRUKCIJE POSTOJEĆEG OBJEKTA
ARMIRAČKI RADOVI
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:
ANKEROVANJA GEOTEHNIČKIM PASIVNIM SIDRIMA
10.1.5 | Izvođenje geotehničkih ankera
Bušenje izvesti pre betoniranja ploče, tj. konstrukcije koja se sidri. Oprema za bušenje mora po svom tipu i kapacitetu odgovarati karakteru i obimu predviđenih radova. Bušenje izvesti pod uglovima propisanim u elaboratu.
Za potrebe izrade geotehničkih sidara predviđena su pasivna geotehnička sidra izrađena od armaturnih šipki prečnika 20mm ili zamenjućim šipkama ekvivalentnog poprečnog preseka. Bušenje kroz tlo se vrši preko specijalne krunice sa otvorima na vrhu za bušenje kroz polutvrda i tvrda tla proizvođača ISCHEBECK. Prečnik bušeće krunice je 175mm. Prilikom bušenja vrši se kontinualno injektiranje i stabilizacija bušotine (~120l/min). Nakon izvršenog bušenja vrši se uvlačenje armaturnih šipki i dopunsko injektiranje
| - aktivna dužina sidra 4.4 m | kom | 17
UKUPNO ANKEROVANJE :
2) | REKAPITULACIJA 2
ARMIRAČKI RADOVI
ANKEROVANJE GEOTEHNIČKIH PASIVNIH SIDARA
UKUPNO 2:
VI | BRAVARSKI RADOVI
Ova pozicija se nalazi u arhitektonskom delu projekta, ovde se samo pominje zbog dodatnih poklopaca koji nisu ušli u predmer u arhitektonskom delu projekta. Antikorozivna zaštita biće izvedena na način koji za to propisuje Proizvodjač zaštitnog sredstva u završnoj boji po izboru Projektanta a na osnovu podnetih uzoraka. U jediničnu cenu je uračunata, nabavka materijala, izrada i montaža komplet sa antikorozivnom zaštitom i završnim slojem u boji po izboru Projektanta.
6.1. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja rešetkastog poklopca od pljošteg gvoždja sa okvirom, komplet. dim. 3*(0,70*0.70) m
Cena obuhvata nabavku i ugradnju materijala.
| Obračun po kom. | kom | 3
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:
3) | REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKI RADOVI - B.2* OZONIZACIJA - NEPREDVIĐENI RADOVI
VI | BRAVARSKI RADOVI
3) | UKUPNO din bez PDV-a:
IX | ZBIRNA REKAPITULACIJA IX
1) | SVESKA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
2) | RADOVI NA SPUŠTANJU KOTE TEMELJNE KONSTRUKCIJE POSTOJEĆEG OBJEKTA TALOŽNIKA - NEPREDVIĐENI RADOVI
3) | B.2* GRAĐEVINSKI RADOVI - OZONIZACIJA - NEPREDVIĐENI RADOVI
UKUPNO IX:
XI | ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA PREOSTALIH CEVNIH VEZA -CEVNA GALERIJA- GRUPA A) | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
1 | Čišćenje i antikorozivna zaštia postojećih prirubničkih komada u cevnoj galeiji koji se ne menjaju
1. Priprema površina: - Odmašćivanje i priprema površina (po potrebi)- Sredstvo za odmašćivanje i pripremu površina. ( VpCI - 414 ili VpCI – 419) - Čišćenje spoljnih površina mašinski, rotacionom čeličnom četkom, ručno čeličnom četkom ili sl. radi uklanjanja lako odvojivih slojeva korozije i slojeva ranije nanešenih premaza zaštitne boje. Površine cevi moraju biti suve pre nanošenja antikorozivnih pramaza. Po potrebi sušiti ih propan-bitan plamenom ili sl. ali kontrolisanim zagrevanjem, samo u neophodnoj meri, da ne bi došlo do oštećenja unutrašnje antikirozivne zaštite, ako postoji. 2. Zaštita sa spoljne strane cevi i prirubnica: I faza: premaz VpCI - Corrverterom, sredstvom za zaustavljanje i sprečavanje dalje dubinske korozije prema priloženom uputstvu proizvođača. II faza: premaz Cinkopoks-om (dvokomponentni osnovni premaz sa velikim sadržajem cink praha u epoksi vezivu) -debljina suvog filma min 60 mikrona. III faza: Završni premaz Plastolakom -(dvokomponentni završni premaz na bazi epoksi smola i odabranih pigmenata) u 2 sloja-min 60 mikrona. RAL -po želji Investitora. Komad cevi sa prirubnicom:
1 | Ф800 sa komadom cevi oko 16cm | kom | 8
2 | Ф400 sa komadom cevi oko 16cm | kom | 8
3 | Ф200 sa komadom cevi oko 16cm | kom | 8
4 | Ф150 sa komadom cevi oko 16cm | kom | 8
4 | Prirubnica DN800 sa zamenom vijaka, matica i podloški | kom | 8
XI | UKUPNO DINARA GRUPA A) bez PDV-a:
XII | PRIRUBNICE I PRODORI | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
PRIRUBICE
2 | Čelične prirubnice - prohrom
Nabavka i isporuka prirubnica od nerđajućeg čelika SS 304 sa naglavkom za zavarivanje, dimenzije u skladu sa EN 1092-2, otvori u skladu sa DIN 2501, uključujući zavrtnje, navrtke, podloške i zaptivke za povezivanje cevovoda sa armaturom od čeličnog liva.
2.3 | DN 150 PN 10 - potis kompresori | kom | 2
4 | Pljosnati zasun sa kratkim telom - postojeći taložnik
Nabavka transport i ugradnja pljosnatog zasuna sa kratkim telom Imp TYP 735 na cevima za ispust mulja iz taložnika.
4.1 | DN 150 PN 10 - isput postojeći taložnik | kom | 6
UKUPNO
XIII) | RAZLIKA U CENI ANKERA | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
B.4* | ZAŠTITA ISKOPA - NEPREDVIĐENI RADOVI
IV | ARMIRAČKI RADOVI
4.2.* | Ugradnja ankera za vezu veznih greda Pos VG1 i šipova. Prečnik rupe za ankerisanje je Ø 24, a prečnik ankera Ø 20. Dubina ankerisanja svih ankera je 50 cm. Dužine celih ankera su sledeće : na Pos VG1 pozicija : 28 dužine L=130 cm i 28 dužine L=142 cm. Postupak ugradnje : Cena obuhvata bušenje i čišćenje rupa , pripremu spojnica , čišćenje i ugradnju ankera. Obračun po metru dužnom ankera. | m | 22.4
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:
B.4* | REKAPITULACIJA - NEPREDVIĐENI RADOVI
IV | ARMIRAČKI RADOVI
UKUPNO DINARA bez PDV-a :
XV | GRAĐEVINSKI RADOVI U TRAFOSTANICI | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
RUŠENJE
1 | Rušenje postojećih zidnih keramičkih pločica sa malterom i podnih keramičkih pločica sa košuljicom i iznošenje šuta na gradilišnu deponiju.
| zidne | m2 | 71.62
| podne (košuljica 7-8cm) | m2 | 29.07
2 | Rušenje AB temelja postojećeg kanala na mestu veze sa novim duplim podom
| temelj 200x80x20cm | m3 | 0.32
3 | Rušenje zida od giter bloka d=20cm na mestu spoja magacina sa postojećom NN prostorijom. U cenu ulazi rušenje i odnošenje šuta na gradilišnu deponiju.
|  | m3 | 1.8
4 | Rušenje zida od giter bloka d=20cm na mestu spoja starog magacina I prostorije za smeštaj trafoa. Dimenzije otvora 1,0mx0.8m. Dno otvora na visini 2.60m od gotovog poda starog magacina. Tačnu lokaciju (udaljenje od ulaznih vrata) utvrditi na licu mesta. U cenu ulazi rušenje i odnošenje šuta na gradilišnu deponiju.
|  | m3 | 0.16
5 | Rušenje postojeće betonske ploče d=15cm na mestu budućeg duplog poda. U cenu ulazi rušenje i odnošenje šuta na gradilišnu deponiju.
|  | m3 | 0.9
6 | Ručni iskop nasutih slojeva (prirodni šljunak) na delu ispod budućeg duplog poda. Visina iskopa 75cm. Materijal od iskopa odvesti ručnim kolicima na gradilišnu deponiju.
|  | m3 | 4.19
Građevinsko-zanatski radovi
3 | Izrada samostojeće potkonstrukcije od čeličnih profila kao sistema za nošenje razvodnih ormana i pokrivnih ploča iznad duplog poda. Metalnu potkonstrukciju izraditi od čeličnih profila kvaliteta S235, antikorozivno zaštićenu sa jednim osnovnim i jednim završnim premazom.
| Obračun po kg. | kg | 102
4 | Nabavka i montaža panela tip 5NB38 od iverice, ukupne debljine 40mm, obrubljen PVC zaštitnom trakom, sa donje strane ojačan čeličnim limom a sa gornje strane antistatik oblogom tip MERO elast
| Obračun po m2. | m2 | 4.2
5 | Šmirglanje, zaštita antikorozivnom osnovnom bojom u jednom premazu i završnom bojom u jednom premazu pokrivnih čeličnih ploča elektro kanala i oslonačkih L profila. Ploče premazati sa donje i gornje strane Obračun po m2
|  | m2 | 11.2
6 | Izrada cementne košuljice debljine 4cm preko betonske podne ploče na mestu duplog poda kao i na mestu srušenih pločica u prostoru starog magacina a na delu od ulaznih vrata do novog duplog poda.
Obračun po m2.
|  | m2 | 19.58
7 | Izrada podne hidroizolacije ispod cementne košuljice i zidne hidroizolacije dvokomponentnom, visoko fleksibilnom cementnom masom za zaštitu i hidroizolaciju betona i betonskih površina tipa MAPELASTIC ili slično
Obračun po m2.
|  | m2 | 10.2
8 | Nanošenje građevinskog fasadnog lepka na delove zida na mestima srušenih zidnih pločica.
| Obračun po m2 . | m2 | 71.62
11 | Izrada samostojeće zidne metalne potkonstrukcije i dvostruko oblaganje gips kartonskim pločama debljine 2x12,5 mm, obična i vlagootporna gipskartonska ploča. Ukupna debljina obloge je 100 mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih CW 75 profila, a po uputstvu proizvođača. Postaviti mineralnu vunu debljine 75 mm, a zatim postaviti i pričvrstiti dva sloja gips kartonskih ploča. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom. U cenu ulazi i radna skela.
| Obračun po m2 . | m2 | 6.5
UKUPNO din. bez PDV-a:
XVI | DOPUNSKI ELEKTRO RADOVI PO SVESKAMA G1 I G3 - RAZVODNI ORMANI, MERNA OPREMA I AUTOMATIKA | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
SVESKA G1
04.1.6.2. PREDMER I PREDRAČUN BISTRENJE
A. | RAZVODNI ORMANI - DODATNA OPREMA ORMANA RADI UPRAVLJANJA PNEUMATSKIM
POGONIMA ISPUSTA MULJA IZ KONCENTRATORA
1 | PODRAZVOD 0,4kV BISTRENJA =08NG1
ELEKTRO-MAGNETNI VENTILI ZA ISPUST MULJA (12 kom.)
1 | Izborna tropolna, tropoložajna preklopka 10A, 1-0-2, 1NO+1NO. Tip: SIEMENS 3SU1100-2BL60-1NA0 + 2x(3SU1400-1AA10-1BA0) | kom.
2 | Pomoćno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A, sa kalemom 24V DC, komplet sa podnožjem Tip: Schrack PT570024 + YPT78704 | kom.
3 | Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za montažu na vrata ormana, 230V, 50Hz, sa natpisnom pločicom "Ventil otvoren", zelene boje Tip: SIEMENS 3SU1106-6AA40-1AA0 | kom.
4 | Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za montažu na vrata ormana, 230V, 50Hz, sa natpisnom pločicom "Ventil zatvoren", Žute boje Tip: SIEMENS 3SU1106-6AA30-1AA0 | kom.
OSTALO
5 | Redne stezaljke, dvospratne i jednospratne, sa priključcima do 4 mm2, sa pričvršćenjem provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim pregradama između polova i sa kraja, za montažu na DIN 32 šinu | kom.
6 | Razni sitan montažni i vezni materijal (kleme, kablovske uvodnice, provodnici za ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake, oznake uređaja i ormana i dr.) Komplet, dodatno ožičeno i ispitano do izlaznih stezaljki | kompl.
| UKUPNO POZICIJA A.1 (Podrazvod =08NG1) | komplet | 1
UKUPNO SVESKA G1:
SVESKA G3
A.4 | ORMAN AUTOMATIKE TS (=06NW2) - DODATNA OPREMA ORMANA RADI UPRAVLJANJA
EL. MOT. POGONIMA ZATVARAČA LAGUNE (TALOŽNICE)
1.1 | Odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom, 3P+N, Up=1.2kV, In=25kA (talas 8/20), Imax=50kA (talas 8/20), sa kontaktom za udaljenu signalizaciju stanja i sa indikacijom dotrajalosti Tip: SIEMENS 5SD7414-3 | kompl. | 1
1.2 | Tropolni automatski zaštitni prekidač, 230/400V AC, nazivne struje: 25A, "C" krive okidanja. Tip: SIEMENS 5SL4325-7+5ST3010 | kompl. | 1
ELEKTRO-MOTORNI ZATVARAČI (2 kom.)
1.12 | Motorno zaštitni prekidač sa 1 kom. pomoćnim kontaktom signalizacije stanja 1NO+1NC, opsega termičkog okidača Ith=(2,8-4)A. Tip: SIEMENS 3RV2011-1EA15 | kom. | 2
1.13 | Tropolni motorni kontaktor 400 V, 50 Hz, 4kW (AC3), sa kalemom za 230 V, 50 Hz. Tip: SIEMENS 2x(3RT2023-1AP00) | kompl. | 4
1.14 | Izborna tropolna, tropoložajna preklopka 10A, 1-0-2, 2NO+2NO. Tip: SIEMENS 3SU1100-2BL60-1NA0 + 4x(3SU1400-1AA10-1BA0) | kom. | 2
1.15 | Taster fi 22mm, kontakti 1NC, za ugradnju na vrata ormana, sa natpisnom pločicom, crvene boje. Tip: SIEMENS 3SU1100-0AB20-1CA0 | kom. | 2
1.16 | Taster fi 22mm, kontakti 1NO, za ugradnju na vrata ormana, sa natpisnom pločicom, žute boje. Tip: SIEMENS 3SU1100-0AB30-1BA0 | kom. | 2
1.17 | Taster fi 22mm, kontakti 1NO, za ugradnju na vrata ormana, sa natpisnom pločicom, zelene boje. Tip: SIEMENS 3SU1100-0AB40-1BA0 | kom. | 2
1.18 | Pomoćno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A, 24VDC. Tip: Schrack PT570024+YPT78704 | kom. | 10
1.19 | Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za montažu na vrata ormana, 24V DC, crvene boje Tip: SIEMENS 3SB3244-6BA20 | kom. | 6
1.20 | Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za montažu na vrata ormana, 24V DC, zelene boje Tip: SIEMENS 3SB3244-6BA40 | kom. | 2
1.21 | Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za montažu na vrata ormana, 24V DC, žute boje Tip: SIEMENS 3SB3244-6BA30 | kom. | 2
1.22 | Taster fi 22mm, kontakti 1NO, za montažu na preklopnoj ploči, sa natpisnom pločicom "test signalizacije", crne boje Tip: SIEMENS 3SU1100-0AB10-1BA0 | kom. | 1
OSTALO
1.36 | Redne stezaljke, sa priključcima do 4 mm2, sa pričvršćenjem provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim pregradama između polova i sa kraja, za montažu na DIN 32 šinu | paušal. | 50
1.37 | Razni sitan montažni i vezni materijal (kleme, kablovske uvodnice, provodnici za ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake, oznake uređaja i ormana i dr.) Komplet, dodatno ožičeno i ispitano do izlaznih stezaljki | kompl. | 1
| UKUPNO A.4 ORMAN AUTOMATIKE U TS : | komplet | 1
C | PEŠČANI FILTERI
C.5 | PEŠČANI FILTERI - PROCESNA OPREMA U POLJU
3 | Ultrazvučni merač nivoa SITRANS LU150, izlaz 4-20mA, idealno za merenje nivoa tečnosti i mulja u otvorenim i zatvorenim komorama, do 5 metara dubine. Napajanje:12..30 V DC | kompl. | 8
UKUPNO C.5 PROCESNA OPREMA U POLJU :
D. | PUMPNO KOMPRESORSKA STANICA
D.5 | AUTOMATIKA I UPRAVLJANJE NAD PKS
1 | Izrada aplikativnog softvera master kontrolera za PLC-4 (S7-1500) i Operatorski Dijalog terminal (ODT), smešteni u upravljačkom ormanu =06NW1+PLC4 upravljanja PKS za upravljanje i nadzor nad PKS. | kompl. | 1
5 | Izrada potrebnih funkcionalnih blokova za potrebe ostvarivanje veze prema nadređenoj SCAD-i MapNet radi ostvarivanja nadzora i upravljanja sa udaljene lokacije, u skladu sa usaglašenom interface tabelom za čitanje i komandovanje | kompl. | 1
UKUPNO D.5 AUTOMATIKA I UPRAVLJANJE NAD PKS:
REKAPITULACIJA G3
A. | RAZVODNI ORMANI
C. | FILTERI
D. | PUMPNO KOMPRESORSKA STANICA
UKUPNO SVESKA G1:
UKUPNA REKAPITULACIJA
1 | SVESKA G1
3 | SVESKA G3
UKUPNO din. bez PDV-a:
XVII | SPOLJNI KABLOVSKI RAZVOD | Jedinica | Količina | jed. cena (din) | Ukupno (din)
SVESKA G4
4.6.1. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA SPOLJNE ELEKTRO INSTALACIJE
A. | SPOLJNA KABLOVSKA KANALIZACIJA I SPOLJNI REGALSKI RAZVOD
Spoljna kablovska kanalizacija
10 | Sečenje asfalta debljine 5-7 cm. Obračun po m' isečenog asfalta. Napomena: Za šahtove sa oznakama E-1, E-2 i T-1, T-2. | m | 40
11 | Rušenje kolovozne konstrukcije od asfalta debljine 5-7 cm, sa odvozom na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m2 srušenog asfalta. | m2 | 16
UKUPNO POZICIJA A (Spoljna kablovska kanalizacija i spoljni regalski razvod)
B. | SPOLJNA KABLOVSKA MREŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE
2 | Isporuka potrebnog materijala i izrada NN termoskupljajuće spojnice za nastavak energetskih kablova PP00-A 4x35mm2 i PP00 4x25mm2 u kompletu sa reducir čaurama. Nastavak se radi u šahtu E7. | kpl | 1
3 | Isporuka potrebnog materijala i izrada NN termoskupljajuće spojnice za nastavak komandno-signalnih kablova PP00 21x1,5mm2 i PP00 21x1,5mm2, u kompletu sa izolovanim hilznama. Nastavak se radi u šahtu E7. | kpl | 1
UKUPNO POZICIJA B (Spoljna kablovska mreža postojeće instalacije)
REKAPITULACIJA G4
A. | SPOLJNA KABLOVSKA KANALIZACIJA I SPOLJNI REGLASKI RAZVOD
B. | SPOLJNA KABLOVSKA MREŽA
UKUPNO din. bez PDV-a:
UKUPNA REKAPITULACIJA PO PONUDAMA
II) | RADOVI NA ZAMENI POSTOJEĆIH CEVI POSTOJEĆEG TALOŽNIKA
III) | RADOVI NA SANACIJI KONSTRUKCIJE -GRUPA A)
V) | TRANSPORT I ODLAGANJE AZBESTNO CEMENTNIH CEVI
VI) | REKONSTRUKCIJA TALOŽNIKA - GRUPA A
IX) | NEPREDVIĐENI RADOVI PO PZI
XI) | ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA PREOSTALIH CEVNIH VEZA - CEVNA GALERIJA
XII) | PRIRUBNICE I PRODORI
XIII) | RAZLIKA U CENI ANKERA
XV | GRAĐEVINSKI RADOVI U TRAFOSTANICI
XVI | DOPUNSKI ELEKTRO RADOVI PO SVESKAMA G1 I G3 - RAZVODNI ORMANI, MERNA OPREMA I AUTOMATIKA
XVII | SPOLJNI KABLOVSKI RAZVOD
UKUPNO RSD bez PDV-a