## Sheet1
A. RAZVODNI ORMANI: |  |  |  | UKUPNO (RSD)
1 . | Isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormana objekta ГРО. Izrađen je od dva put dekapiranog lima zaštićenog postupkom plastificiranja, sa vratima, bravicom i ključem. Dimenzije ormana su 400x800x200mm. U njemu je ugrađena oprema prema jednopolnoj šemi i ista označena nalepnicama. Orman je u zaštiti IP 54 (dihtovan), a unutrašnjost u zaštiti IP 20 . Orman sadrži: 37 automatskih prekidača AO B16A, 8 automatskih prekidača AO B10A, 3 automatska prekidača AO B2A, 3 kom. zelene signalne sijalice i glavni prekidač KS63A.
|  | kompl | pauš
UKUPNO RAZVODNI ORMANI:
B. INSTALACIJE UTIČNICA I RASVETE:
1 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm za instalaciju običnog, serijskog i naizmeničnog sijaličnog mesta u objektu. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera. U cenu je uračunat kabl, njegovo polaganje sa svim potrebnim povezivanjem i razvodnim kutijama fi 78. Prosečna dužina po sijaličnom mestu je 8m.
|  | kom | pauš
2 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm za instalaciju PANIK rasvete objekta, napajane sa razvodnog ormana ГРО. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera. U cenu je uračunat kabl njegovo polaganje sa svim potrebnim povezivanjem i razvodnim kutijama fi 78. Prosečna dužina po sijaličnom mestu je 5m.
|  | kom | pauš
3 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm za instalaciju izvoda za napajanje ADP-ova. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera. Na mestu izvoda iz zida ili poda, ostavlja se kabl u dužini 1,0m, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. Prosečna dužina instalacije je 14m.
|  | kom | pauš
4 . | Isporuka i polaganje provodnika N2XH-J 3x2,5mm za instalaciju šuko II utičnica. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera sa svim potrebnim povezivanjem, razvodnim kutijama fi 78 i doznama fi 60. U cenu je uračunata i šuko II utičnica. Prosečna dužina instalacije je 8m.
|  | kom | pauš
5 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x2,5mm za instalaciju šuko II duple utičnice. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera sa svim potrebnim povezivanjem, razvodnim kutijama fi 78 i doznama fi 60. U cenu je uračunata i šuko II dupla utičnica. Prosečna dužina instalacije je 9m.
|  | kom | pauš
6 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x2,5mm za instalaciju šuko II utičnica za električne radijatore. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera sa svim potrebnim povezivanjem, razvodnim kutijama fi 78 i doznama fi 60. U cenu je uračunata i šuko II utičnica. Prosečna dužina instalacije je 12m.
|  | kom | pauš
7 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x2,5mm za instalaciju šuko II utičnica u kuhinji za mali bojler povezane preko KIP prekidača. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera sa svim potrebnim povezivanjem i razvodnim kutijama fi 78 U cenu je uračunata i šuko II utičnica i KIP prekidač. Prosečna dužina instalacije je 7m.
|  | kom | pauš
8 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 5x2,5mm za instalaciju izvoda III za napajanje rack-ova. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera. Na mestu izvoda iz zida ili poda, ostavlja se kabl u dužini 1,0m, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. Prosečna dužina instalacije je 9m.
|  | kom | pauš
9 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x2,5mm za instalaciju izvoda za napajanje fenomata. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera na visini h=1,5m. Na mestu izvoda iz zida ostavlja se kabl u dužini 0,3m. Prosečna dužina instalacije je 12m.
|  | kom | pauš
10 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm za instalaciju izvoda za napajanje kamera. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera. Na mestu izvoda iz zida ostavlja se kabl u dužini 0,7m. Prosečna dužina instalacije je 14m.
|  | kom | pauš
11 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm za instalaciju izvoda za napajanje staničnog sata. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera. Na mestu izvoda iz zida ostavlja se kabl u dužini 0,7m. Prosečna dužina instalacije je 10m.
|  | kom | pauš
12 . | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 1x6mm sa ugradnjom PS49 kutija za lokalno izjednačenje potencijala. Kabl se polaže delom iznad spuštenog plafona U PNK regalu, a delom ispod maltera od razvodnog ormana ГРО do PS49 kutije. Prosečna dužina kabla je 10m. U cenu je uračunat kabl i PS49 kutija.
|  | kom | pauš
13 . | Isporuka i polaganje provodnika PP-Y 1x6mm za lokalno izjednačenje potencijala u kupatilu povezivanjem, kade vodovodnih cevi itd. na PS49 kutiju. Provodnik se polaže ispod maltera sa svim potrebnim povezivanjem sa bakarnim obujmicama
|  | kom | pauš
14 . | Svetiljka tip S1 - Kompakt fluo svetiljka , ugradna, 2x18W, slična tipu 3F DODECA 220 2MG VS
|  | kom | pauš
15 . | Svetiljka tip S2 - Kompakt fluo svetiljka , ugradna, 2x26W, slična tipu 3F DODECA 220 2MG VS
|  | kom | pauš
16 . | Svetiljka tip S3. Ugradna FLUO svetiljka 4x14W, slična tipu Petridis MLM T16.
|  | kom | pauš
17 . | Svetiljka tip S5. Nadgradna FLUO svetiljka 2x28W, slična tipu Schrack Linda Indus, IP65.
|  | kom | pauš
18 . | Nadgradna PANIK svetiljka 230V, 8W, sa NiCd baterijom autonomije 180 min, sa natpisom izlaz, sl. Tipu Cronus EL8 COOPER.
|  | kom | pauš
19 . | Isporuka, montaža i povezivanje prekidača u objektu
| običan prekidač | kom | pauš
| serijski prekidač | kom | pauš
| naizmenični prekidač | kom | pauš
20 . | Sitan nespecificiran materijal.
paušalno
21 . | Izrada atesta i vršenje svih potrebnih merenja na instalacijama.
paušalno
UKUPNO INSTALACIJE UTIČNICA I RASVETE:
C. KABLOVSKI PRIBOR:
1 . | Isporuka i plaganje PNK regala u objektu (obloženi gipsanom pločom) za instalacije jake struje. U cenu su uracunati regali sa svim pratecim priborom (ovesni pribor, ugaoni elementi, poklopci itd.):
| PNK 100 | m | pauš
| PNK 200 | m | pauš
| PNK 300 | m | pauš
UKUPNO KABLOVSKI PRIBOR:
REKAPITULACIJA:
UKUPNO RAZVODNI ORMANI:
UKUPNO INSTALACIJE UTIČNICA I RASVETE:
UKUPNO KABLOVSKI PRIBOR:
UKUPNO: