3. ПЛАНСКА РЕШЕЊА

3.1. ОПИС СИСТЕМА НАФТОВОДА МАЂАРСКА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА

3.1.1.	Опис трасе нафтовода Мађарска-Република Србија

У обухвату Просторног плана пројектован је челични нафтовод за максимални радни притисак до 70 bar. Траса нафтовода је планирана као подземна на целој дужини у обухвату Просторног плана. Укупна дужина ове деонице нафтовода је око 120 km. Прелиминарни планирани пречник нафтовода је DN450. Коначни пречник планираног нафтовда одредиће се пројектном документацијом. Након провера расположивих капацитета предметног челичног магистралног нафтовода и хидрауличког димензионисања, пројектом за грађевинску дозволу ће се дефинисати називни пречник нафтовода.

Почетна тачка транспорта нафте нафтоводом Мађарска-Република Србија је на самој државној граници. Прикључење на нафтовод који се доводи сирову нафту из међународног нафтовода „Дружба“ од места Algyö до места Röszke које уједно представља последње насењено место са Мађареске стране. Ово место уједно представља почетак нафтовода (стационажа 0+000м и Т0). Од места повезивања нафтовод даље наставља пут паралелно са постојећим гасоводом „Турски ток“ (на удаљености од 30 м од гасовода) од државне границе са Мађарском до места Госпођинци и од Госпођинаца до терминала Транснафта у коридору нафтовода УС Тиса-Нови Сад. Након уласка цеви нафтовода у Републику Србију цев се води до ОПЧС (отпремно-прихватна чистачка станица) одакле нафтовод даље наставља свој пут ка југу источно од насеља Хоргош при чему у катастарској општини Хоргош сече неколико атарских путева, неколико канала за наводњавање и један асфалтни пут. Западно од насења Мортонош траса скреће ка западу у дужини од око 1300м. У овом делу нафтовода предвиђен је прелаз нафтовода испод железничке пруге Хоргош-Кањижа и асфалтног пута Хоргош-Кањижа категорије IБ. Након овог минималног скретања нафтовод наставља свој пут ка југо-западу при чему у овом делу трасе имамо укрштања са асфалтним путем Мали Песак, каналом Грбави рукав на три места дуж овог дела трасе, асфалтним путем Војвода Зимовић-Велебит категорије IIБ, реком Киреш на два места и асфалтним путем Велебит-Трешњевац категорије IIБ. Након преласка испод асфалтног пута Велебит Трешњевац траса нафтовода скреће ка југоистоку при чему се укршта са регионалном пругом Суботица-Сента, асфалтним путем Горњи Брег на два места дуж овог дела трасе и асфалтним путем Стеријино након чега траса мења правац и скреће ка југо-западу у дужини од око  3800 м при чему на овом делу трасе постоји једно укрштање са локалним асфалтним путем. После овог кратког мењања правца после насељеног места Стеријино, траса нафтовода даље наставља свој пут ка југо-истоку при чему се укршта са асфалтним путем Милешево-Бачко Петрово Село и реком Чик. Траса поново мења правац и иде ка југо-западу где се укршта са асфалтним путем Бачка Топола-Бечеј категорије IIА, локалним асфалтним путем Бечеј, реком Бељанска бара, асфалтним путем Србобран-Бечеј категорије IБ и реком Бењанска бара. Одавде траса наставља у правцу југо-истока ка месту Госпођинци и надземном објекту ГРЧ-а Госпођинци који представља део магистралног гасовода (интерконектора) граница Бугарске-граница Мађарске.У овом делу трасе имамо укрштања са каналом Дунав-Тиса-Дунав, асфалтним путем Бачко Градиште-Надаљ категорије IIА, Јегричком реком, реком Мала бара и асфалтним путем Темерин-Жабаљ категорије IIА.

У непосредној близини Грч-а Госпођинци траса нафтовода напушта коридор постојећег магистралног гасовода (интерконектора) граница Бугарске-граница Мађарске и улази у коридор нафтовода УС Тиса-Нови Сад. Правац пружања трасе нафтовода је исток – запад и у овом делу су евидентирана укрштања са локалним и некатегорисаним путевима (пољски путеви), мелиорационим каналима  и ЕЕ надземним кабловима -далеководима.

Након око 10500м траса скреће у правцу југозапада и после укрштања са железничким пругама (2x) које нису електрифициране и путем Римски Шанчеви – Каћ, у непосредној близини Грч-а Немановци улази у јединствени “Енергетски коридор“. Нови енергетски коридор који се налази у зони аутопута Е-75 (државни пут IА реда),  чине изведене трасе:

- Нафтовода Надрљан-Нови Сад пречника (8")	 (ЕНС)

- Нафтовода Елемир-Нови Сад пречника пречника (10") (ННС)

- Нафтовода Дунав-Нови Сад пречника (26")  (ДН1)

- Нафтовода Нови Сад-Панчево пречника (18")  (ДН2) и предвиђене трасе за:

- Нафтовод Сабирно отпремна станица Турија север – Рафинерија НС  (према ППППН инфраструктурног коридора нафтовода од Сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације“

- продуктовод П1

- продуктовод П2

Траса нафтовода се води паралелно са цевоводима унутар енергетског коридора са спољне стране у дужини од око 6500 m и на тој деоници се укршта са путем Нови Сад – Зрењанин, ауто-пута Е-75 и локалним "Путем Шајкашког одреда, водопривредним објектима и подземним и ЕЕ надземним кабловима -далеководима.

Крај нафтовода представља пријемно чистачко место у кругу Терминала Нови Сад ЈП "Транснафта".

3.2. ЛИНИЈСКИ ДЕО И ОБЈЕКТИ НАФТОВОДА

Магистрални нафтовод представља технички и функционално усаглашен систем објеката и инсталација. Основне техничке елементе нафтовода представљају: линијски део система; објекти који представљају саставни део нафтовода и пратећа инфраструктура.

Линијски део система нафтовода Мађарска-Република Србија има следеће карактеристике:

- нафтовод представља једноцевни линијски објекат укупне дужине око 120 km, који се у целини поставља подземно;

- нафтовод је предвиђен од челичних цеви прелиминарног пречника (DN) 450 пројектоване за максимални радни притисак 70 bar, прецизно одређивање максималног радног притиска биће урађено у наредним фазама пројектовања;

- интерконекција са Мађарском се налази у близини граничног прелаза Хоргош у општини Кањижа, а крај трасе у Терминалу Транснафта Нови Сад

- укупни улазни капацитет нафтовода је око 5,5 милиона тона нафте годишње

Основни објекти који представљају саставни део нафтовода су:

- Блок станицe (БС) на прелазу нафтовода испод водотокова ширим од 30м предвиђено је постављање запорних органа унутар блок станица са обе стране водотока. Блок станице су предвиђене као надземни објекти.

- Чистачка станица са опремом за увођење чистача (крацера) и сакупљање кондензата. Планиране су две чистачке станице, при чему једна на почетку трасе нафтовода која ће уједно бити и прихватна и отпремна чистачка станица док се друга која ће бити само прихватна чистачка станица планира на крају трасе .

- Главна мерна станица (МС), која обезбеђује мерење транаспортоване количине сирове нафте од Мађарске до термихала Транснафта Нови Сад.

- Систем катодне заштите (КЗ) линијског дела нафтовода чине станице КЗ, анодна лежишта, анодни, дренажни и контролно-мерни стубићи и сва неопходна кабловска инсталација. Станице КЗ се постављају у БС и на Терминалу Транснафте код главне МС и врше функцију регулисања и контроле параметара катодне заштите и обезбеђења заштите током целог пројектованог периода експлоатације. Вертикално анодно лежиште ће бити лоцирано у оквиру објекта Терминала Транснафте, док ће хоризонтална анодна лежишта бити лоцирана на удаљености од минимално 50 m од БС. Контролно-мерни стубићи ће бити постављени дуж трасе нафтовода на максималној удаљености од 3  km.

3.2.1. ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ У ФУНКЦИЈИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА

Остали објекти и системи у функцији магистралног нафтовода су:

- Приступни путеви, планирани ка локацијама објеката у функцији нафтовода као колски приступ на јавну саобраћајну мрежу. Регулационе ширине приступних путева биће дефинисане у наредним фазама пројектовања док је застор дефинисан у зависности од потреба тежине транспорта опреме, односно од карактеристика меродавног возила;

- Електроенергетско снабдевање, планирано до мерне станице (МС), БС са станицама КЗ, обезбеђује се изградњом одговарајућих електро водова. За снабдевање електричном енергијом МС, БС са станицама КЗ, предвиђена је изградња спољне електроенергетске мреже.

- Оптички кабл за даљински надзор и управљање, који се полаже паралелно са нафтоводом у радном појасу, а намењен је за пренос података дуж целе трасе и повезивање свих објеката и припадајућих чворишта са пословним филијалама које ће обављати управљање нафтоводом.

- Објекти у функцији командних центара у којима се обавља процес даљинског управљања транспортом нафте, праћење и контрола свих сигурносних параметара рада и стања система.

- Систем за надзор и управљање нафтоводом и систем за детекцију цурења на нафтоводу.

3.3. ПРИКЉУЧАК МАГИСТРАЛНОГ НАФТОВОДА

НА НАЦИОНАЛНУ МРЕЖУ

Повезивање магистралног нафтовода Мађарска-Република Србија са транспортним системом „Транснафта”- а (односно на националну мрежу) обезбеђује се изградњом пријемно-отпремне чистачке станице у непосредној близини границе са Мађарском.

У оквиру терминала Транснафта предвиђено је постављање пријемне чистачке станице којом би се извело чишћење комплетне трасе нафтовода на делу трасе који иде кроз Републику Србију.

Остале гасне објекте и инсталације, који се налазе у целости или делом у обухвату Просторног плана су Блок Станице постављене на укрштањима са значајним објектима инфраструктуре и по секцијама нафтовода и Мерна станица којом се обезбеђује мерење транспортоване количине сирове нафте од Мађарске до Терминала Транснафта.